# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 563 |  | 0621.002.106.01 | Valchov | 17660 | 582581 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 444 | 448 | 448 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Valchov se nachází asi 5 km jihovýchodně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  480 – 500    m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Valchov – návrh, vypracoval Atelier Projektis Brno v 10/1997

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 449 | 467 | 467 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 16.2 | 15.7 | 17.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 13.5 | 13 | 14.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 13.1 | 12.5 | 13.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 73 | 81 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 82 | 76 | 84 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 99 | 92 | 101 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 44.4 | 42.9 | 47.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 66.6 | 64.4 | 70.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Valchov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Valchov je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Valchov, jehož zdrojem je JÚ Valchov – 5 jímacích zářezů 1,2 l/s a vrt s vydatností 0,6 l/s nesplňující hodnoty ukazatelů Fe, Mn, dle Vyhl. 376/2000 Sb .

Z jímacích zářezů voda gravitací natéká do VDJ 100 m3/539,92 Valchov, voda z vrtu je do vodojemu čerpána. Z vodojemu je voda dopravována do rozvodné sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1970.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje vyřešení situace nekvalitního zdroje, napojením na skupinový vodovod Drahanská vrchovina a to výstavbou přivaděče dl.450m a do stávajícího vodojemu Valchov  , potom bude nekvalitní zdroj opuštěn.

Dále  je navržena rekonstrukce  přivaděče a rozvodné sítě a v JÚ Valchov – 5 jímacích zářezů stavební úpravy.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Valchov – 5 jímacích zářezů 1,2 l/s a vrt s vydatností  0,6 l/s nesplňující hodnoty ukazatelů Fe, Mn,

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006:

- přívodný řad Valchov LT100 dl.450m(dle RPI)

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  OC80-100 dl. 1511m, r. 2005-2006

- zdroje Valchov-gravitace 5. p.j  -stavební úpravy.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 448 | 447 | 444 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 448 | 447 | 444 |
| Počet EO | obyv. | 458 | 457 | 454 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 54.26 | 54.14 | 53.78 |
| BSK5 | kg/den | 27.51 | 27.45 | 27.27 |
| NL | kg/den | 25.21 | 25.16 | 24.99 |
| CHSK | kg/den | 55.01 | 54.89 | 54.53 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Splašková kanalizační síť byla vybudována začátkem 90. let jako podmiňující investice stavby vodárenské nádrže na řece Bělé. Stavba byla uvedena do provozu v roce 1995.

Splaškové vody jsou odvedeny na ČOV Hrádkov, kde je v provozu ČOV typu Hydrovit 2x 500S. Na ČOV jsou kromě Valchova odvedeny splaškové vody z Vratíkova, Velenova, Okrouhlé a Benešova. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na trase sběrače vybudována čerpací stanice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Systém kanalizačních přivaděčů vybudovaný v rámci akce „Asanační opatření v povodí vodárenské nádrže Boskovice“ nabírá násobné objemy balastních vod a zároveň vsakováním splašků v bezdeštném období může kontaminovat podzemní vody v oblasti. Je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče a kanalizace v obci.

Alternativou je nová mechanicko-biologická ČOV pro obce Velenov a Valchov

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.253 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.655 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .929 |