# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 |  | 0621.002.109.01 | Velenov | 17779 | 530824 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 189 | 191 | 191 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Velenov se nachází  asi  5,5 km východně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  560 – 600 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, VAS, a.s. divize Boskovice,  05/2002

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Velenov – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 11/2002

- Údaje od Obecního úřadu

-   Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 189 | 217 | 217 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6 | 7.1 | 7.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.5 | 5.8 | 6.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.2 | 5.7 | 6.3 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 72 | 79 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 79 | 73 | 81 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 88 | 89 | 98 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.5 | 19.3 | 21.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 24.8 | 29 | 31.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Velenov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, zásobený ze čtyř pramenišť :

- JÚ Skalka – jeskyně s Q = 0,7 l/s

- JÚ Valchov – vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 l/s (pro obec Ludíkov, Žďárná, Suchý a Velenov)

- JÚ Žďár – vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q = 5,0 l/s

- JÚ Velenov – 11 kopaných studní s Q = 0,2 l/s (pouze pro obec Velenov)

V případě potřeby je možná dotace z přivaděče Drahanská vrchovina, na který je skupinový vodovod napojen v místě vodojemu Suchý.

Z JÚ Velenov je voda jímána ve vodojemu Velenov 42 m3 (3 x 14 m3) s max. hladinou 600,10 m n.m., nacházející se v těsné blízkosti JÚ, odkud je obec gravitačně zásobena. Dotace do vodojemu Velenov je gravitačním nátokem z vodojemu Suchý 150 m3  s max. hladinou 687,10 m n.m.

Vodovodní sí´t je z r. 1906-1100m, a ostatní do r.1990

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. Je navržena rekonstrukce celé rozvodné sítě z r. 1906 a vodojemu 42 m3.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Němčice jsou čtyři pramaniště, z nichž pro obec Velenov slouží JÚ Velenov, 11 kopaných studní s celk. Q = 0,2l/s. V případě nedostatku vody je možná dotace z JÚ Skalka a Žďár – viz popis obce Němčice (079.01).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu Velenov – tří komorový  42 m3 (celková rekonstrukce), r. 2006-2007

- rozvodná síť z r. 1906   LT 80 dl. 1100 m, r. 2006-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 191 | 190 | 189 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 191 | 190 | 189 |
| Počet EO | obyv. | 205 | 204 | 203 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 23.60 | 23.48 | 23.36 |
| BSK5 | kg/den | 12.31 | 12.25 | 12.19 |
| NL | kg/den | 11.28 | 11.23 | 11.17 |
| CHSK | kg/den | 24.62 | 24.50 | 24.38 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik – chov koní – s vlastní ČOV

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve Velenově byla v rámci sanačních opatření při budování vodárenské nádrže Bělá vybudována splašková kanalizace, která je součástí systému přivedeného na společnou ČOV „Boskovice C“ (Hrádkov). Na tuto ČOV jsou přivedeny vody z obcí Valchov, Velenov, Vratíkov, Okrouhlá, Benešov, Pavlov Je vybudována ČOV typu Hydrovit 2x 500S.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Systém kanalizačních přivaděčů vybudovaný v rámci akce „Asanační opatření v povodí vodárenské nádrže Boskovice“ nabírá násobné objemy balastních vod a zároveň vsakováním splašků v bezdeštném období může kontaminovat podzemní vody v oblasti. Je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče a kanalizace v obci.

Alternativou je nová mechanicko-biologická ČOV pro obce Velenov a Valchov

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

Měrné investiční náklady na rekonstrukci kanalizace  vychází vysoké – cca 70,5 tis.Kč/os. – vzhledem k rekonstrukci celé kanalizační sítě v obci a zejména vzhledem k rekonstrukci kanalizačního přivaděče, který je veden od obce Suchý, přes Velenov až k další obci Hrádkov.  Jedná se přitom o malou obec.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.100 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.679 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .798 |