# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 |  | 0621.002.110.00 | Velké Opatovice | 17923 | 582646 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 579.1 |  | 0621.002.110.01 | Bezděčí |  | 582646 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 4168 | 4205 | 4205 |
| Místní část obce | 58 | 59 | 59 |

## Základní údaje o obci

Bezděčí je městskou částí města Velké Opatovice. Nachází se asi 13 km severně od Boskovic a asi 4,5 km západně od Velkých Opatovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  510 – 540  m n.m.

# Podklady

- Územní plán Velké Opatovice -  Bezděčí – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 12/1998

- PRVK UC Blansko, PROVO spol. s r.o. , 1994

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, 9/2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala

firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 58 | 0 | 58 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.1 | 0 | 1.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.1 | 0 | 1.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.1 | 0 | 1.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 2.9 | 0 | 2.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 4.4 | 0 | 4.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Bezděčí v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Bezděčí nemá zpracovanou projektovou dokumentaci. V současné době je zpracován územní plán dle kterého je návrh zpracován.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2006 bude provedena výstavba samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu včetně zdroje s akumulací. Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou řešil vodovod napojením na samostatný vodovod Malá Roudka přivaděčem dl.1780m.

Vzhledem ke kapacitě a charakteru JÚ Malá Roudka a dále vzhledem ke vzdálenosti VDJ Malá Roudka navrhujeme provozně a ekonomicky výhodnější řešení spočívající ve vybudování nového vlastního zdroje s akumulací 10 m3, odkud by byla městská část Bezděčí zásobena. Řešení je podmíněno hydro-geologickým průzkumem.

Městská část Bezděčí se nachází v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení, proto je navrženo alternativní řešení, spočívající z napojení městské části na skupinový vodovod Boskovice a to výtlačným řadem přes ČS z vdj.Svárov kam bude voda přiváděna z vdj.Hradisko (zdroj V.Opatovice) do vdj.Bezděčí odkud bude městská část Bezděčí zásobena. Tím bude obyvatelstvo zásobováno kvalitní pitnou vodou.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí,Chlum, Babolky, event. i část  Novičí .

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení městské části Bezděčí bude po realizaci zdroj s akumulací v předpokládané lokalitě severně od Bezděčí.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v roce 2006:

- zdroj –studna s akumulací 10 m3, Q = 0,2 l/s

- přívodní řad DN 100 dl. 300 m

- rozvodná síť DN 80 dl. 980 m

- vodovodní přípojky 20 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 33 | 33 | 32 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.29 | 4.29 | 4.22 |
| BSK5 | kg/den | 1.97 | 1.97 | 1.94 |
| NL | kg/den | 1.81 | 1.81 | 1.78 |
| CHSK | kg/den | 3.94 | 3.94 | 3.88 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Pouze v části obce je dešťová kanalizace. Většina objektů a ploch je odvodněna jen povrchově do vodoteče.

Obec leží na hranici ochranného pásma IIb Opatovické vodní nádrže.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena splašková kanalizace ústící do ČOV navržené jihozápadně od obce poblíž přítoku Jevíčky.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.272 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.799 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .080 |