# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 |  | 0621.002.110.00 | Velké Opatovice | 17923 | 582646 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 579.2 |  | 0621.002.110.02 | Brťov |  | 582646 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 4168 | 4205 | 4205 |
| Místní část obce | 105 | 106 | 106 |

## Základní údaje o obci

Brťov je městskou částí Velké Opatovice. Nachází se asi 14 km severně od Boskovic a asi 3 km západně od Velkých Opatovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  428 – 446    m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Brťov – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 12/1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 113 | 99 | 99 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 5.6 | 3.3 | 3.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 5.5 | 2.7 | 3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 2.7 | 2.6 | 2.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 72 | 79 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 133 | 75 | 82 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 135 | 90 | 99 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 15.2 | 8.9 | 9.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 22.9 | 13.4 | 14.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Brťov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce (městské části) a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Městská část Brťov je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Brťov, jehož zdrojem jsou 2 JÚ – vrt Brťov  s vydatností 1,0 l/s a jímací zářez Korbelova Lhota s vydatností 1,0 l/s. Z vrtu je voda přes síť čerpána do VDJ 25 m3/462,47 Brťov. Z jímacího zářezu je voda do vodojemu přiváděna gravitačně.

Vodovod je z roku 1929.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce vodojemu, přivaděče a  rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou 2 JÚ – vrt Brťov  s vydatností 1,0 l/s a jímací zářez Korbelova Lhota s vydatností 1,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem Brťov u Velkých Opatovic  25m3, r. 2014

- přívodný řad LT80 dl.1526m,r. 2014

-     rozvodné sítě  LT80-80 dl. 878m, r. 2014

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 59 | 59 | 59 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.78 | 8.78 | 8.70 |
| BSK5 | kg/den | 3.56 | 3.56 | 3.53 |
| NL | kg/den | 3.26 | 3.26 | 3.23 |
| CHSK | kg/den | 7.11 | 7.11 | 7.05 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudována dešťová kanalizace. Tato kanalizace v profilech DN 500 až DN 1200 je dostatečně kapacitní a v dobrém stavebním stavu. Kanalizace je v majetku obce a ve správě Vodárenské a.s. Boskovice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci se uvažuje s využitím již vybudované dešťové kanalizace (po rekonstrukci) i pro odvádění splaškových odpadních vod.

Je navržena ČOV umístěná jihovýchodně pod obcí poblíž přítoku Jevíčky.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

V případě, že imisní limity nebude možno dodržet, bude likvidace splaškových odpadních vod z obce probíhat jako doposud – vývozem z jímek.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.985 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.056 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .057 |