# Název obce                                                              Změna  k 12/2016

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 |  | 0621.002.110.00 | Velké Opatovice | 17923 | 582646 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 579.6 |  | 0621.002.110.06 | Velké Opatovice |  | 582646 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 4168 | 4205 | 4205 |
| Místní část obce | 3773 | 3806 | 3806 |

## Základní údaje o obci

Velké Opatovice jsou městskou částí města Velké Opatovice. Nachází se asi 14 km severně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  370 – 430    m n.m.

# Podklady

- Územní plán Velké Opatovice – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 11/1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 3880 | 3492 | 3492 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 238.6 | 141.8 | 156 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 207.5 | 122.7 | 135 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 127.5 | 97.4 | 107.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 76 | 84 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 146 | 96 | 106 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 168 | 111 | 122 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 653.6 | 388.5 | 427.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 849.7 | 505.1 | 555.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 12/2016 - zrušeno

Městská část Velké Opatovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku  pbce (městské části) a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Městská část Velké Opatovice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Velké Opatovice, jehož zdrojem je JÚ Velké Opatovice, který slouží jako hlavní zdroj vodovodního přivaděče Velké Opatovice – Boskovice pro skupinový vodovod Boskovice. JÚ Velké Opatovice je 5 vrtů + kopaná studna s vydatností pro městskou část Velké Opatovice 20,0 l/s. Voda z JÚ je čerpána jednak do VDJ 2x130 m3/442,65 Velké Opatovice a do VDJ 330 m3/442,65 Nový. Zároveň je voda čerpána do VDJ 150 m3/450,00 Šranky, ze kterého pokračuje vodovodní přivaděč pro SV Boskovice. Z jmenovaných vodojemů je voda rozváděna do vodovodní sítě městské části.

Vodovod je z roku 1926 – 1983.

Změna  k 12/2016

Městská část Velké Opatovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku  pbce (městské části) a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Městská část Velké Opatovice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Velké Opatovice, jehož zdrojem je JÚ Velké Opatovice, který slouží jako hlavní zdroj vodovodního přivaděče Velké Opatovice – Boskovice pro skupinový vodovod Boskovice. JÚ Velké Opatovice je 5 vrtů + kopaná studna s vydatností pro městskou část Velké Opatovice 20,0 l/s. Voda z JÚ je čerpána jednak do VDJ 2x130 m3/442,65 Velké Opatovice a do VDJ 330 m3/442,65 Nový. Zároveň je voda čerpána do VDJ 150 m3/450,00 Šranky, ze kterého pokračuje vodovodní přivaděč pro SV Boskovice. Z jmenovaných vodojemů je voda rozváděna do vodovodní sítě městské části.

Vodovod je z roku 1926 – 1983.

Ze samostatného vodovodu Velké Opatovice bude zásobována i další městská část Velká Roudka. Vlastní zásobování městské části Velká Roudka bude z VDJ 2x130 m3/442,65 Velké Opatovice pomocí přívodního řadu HDPE 100 RC DE90x8,2, délky 1 633 m a propojovacího řadu HDPE 100 RC DE90x8,2, délky 109 m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Velké Opatovice - 5 vrtů + kopaná studna s vydatností pro městskou část Velké Opatovice 20,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 39 obcí.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se v blízkosti obce.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT150 dl.1295m,r. 2004-2005

-     rozvodné sítě OC,LT80-100 dl. 1295m, r. 2004-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 3615 | 3615 | 3615 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 3615 | 3615 | 3615 |
| Počet EO | obyv. | 3841 | 3836 | 3824 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 498.29 | 497.57 | 495.65 |
| BSK5 | kg/den | 230.46 | 230.19 | 229.47 |
| NL | kg/den | 211.25 | 211.00 | 210.34 |
| CHSK | kg/den | 460.91 | 460.37 | 458.93 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny tyto podniky:

- Moravské šamotové a lupkové závody a.s.

- PPR Elektro

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizační síť. Většina stok je podchycena hlavním sběračem umístěným na levém břehu Jevíčky, kam je shybkou převedena i část odpadních vod z pravého břehu.

Na východním okraji obce je na levém břehu Jevíčky vybudována ČOV. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a částečnou stabilizací kalu, typ MČS 5000.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude dobudována kanalizace v obci tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce. Je uvažováno s rekonstrukcí některých nevyhovujících stávajících stok a s rekonstrukcí ČOV.

Na ČOV budou napojeny odpadní vody z místní části Velká Roudka a z obce Malá Roudka (budou napojeny obě místní části -  Malá Roudka a Skočova Lhota).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2007 - 2008

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: 2009 - 2010

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.403 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 71.694 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .175 |