# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 596 |  | 0621.002.112.01 | Voděrady | 18424 | 582671 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 469 | 473 | 473 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Voděrady se nachází asi 7 km západně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 396    m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 478 | 520 | 520 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.2 | 24 | 26.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.8 | 18.3 | 20.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.7 | 17.1 | 18.8 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 90 | 99 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 96 | 96 | 106 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 133 | 126 | 139 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 63.7 | 65.8 | 72.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 95.5 | 98.6 | 108.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Voděrady má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Voděrady je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Voděrady, jehož zdrojem je JÚ Voděrady – zděná studna s vydatností 2,0 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3 Voděrady a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1967.

Aktualizace k roku 2016

Zrealizován propoj DN 100, dl. 200 mezi oběma vodojemy VDJ Drnovice a VDJ Voděrady, je možné vodu předávat oběma směry.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě z LT z důvodů agresivní vody.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Voděrady – zděná studna s vydatností 2,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca

12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     rozvodné sítě LT80-125 dl. 2536m, r. 2007-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 355 | 355 | 355 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 452 | 451 | 450 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 54.36 | 54.29 | 54.08 |
| BSK5 | kg/den | 27.09 | 27.06 | 26.97 |
| NL | kg/den | 24.83 | 24.81 | 24.72 |
| CHSK | kg/den | 54.18 | 54.12 | 53.94 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Na stávající jednotnou veřejnou kanalizaci je napojeno 75 % obyvatel obce. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do místní vodoteče Výpustek.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že některé úseky stávajících stok jsou v havarijním stavu, navrhuje se výstavba nových stok a dokončení jednotné kanalizace.

Odpadní vody z obce budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, jejímž recipientem bude potok Výpustek.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Alternativa: vybudování nové splaškové kanalizace (stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových odpadních vod)

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.363 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.618 |
| Celkem (mil.Kč) | 16.981 |