# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 |  | 0621.002.113.01 | Vranová | 18543 | 582689 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 315 | 318 | 318 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vranová se nachází asi 12 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  375 – 410    m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Vranová, vypracoval Letostav Letovice v 12/1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 323 | 356 | 356 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 14.9 | 13.7 | 15.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11.9 | 11.9 | 13.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.6 | 11.4 | 12.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 88 | 97 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 101 | 92 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 126 | 105 | 116 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 40.8 | 37.5 | 41.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 61.3 | 56.3 | 61.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vranová má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Vranová je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Vranová, jehož zdrojem je JÚ Vranová – Kaderkův pramen – 2 kopané studny Q=0,2 l/s, Večeřův pramen – 1 kopané studna-mimo provoz a 2 jímací zářezy s vydatností 1,2 l/s-nekvalitní zdroj, překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <61 mg/l ,dle Vyhl. 252/2004 Sb. Voda je upravována v úpravně vody, kde jsou nainstalovány iontoměniče.

Z JÚ je voda gravitací dopravována do VDJ 60 m3/429,05 Vranová a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1950.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je navrženo v r. 2004 , v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje provedení opatření na zdroji - regenerace, společně s úpravou režimu hospodaření v zemědělství, spočívající v  omezením používání dusičnanů a pesticidů a dále důsledného dodržování režimu v PHO, aby došlo ke zlepšení kvality vody.

Pokud  veškerá opatření budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Letovice, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení bude na stávající vodojem Zábludov, odkud bude voda dopravována novým gravitačním přivaděčem  do obce Jasinov, který je nově vybudovaný, a dále čerpána novou ČS  výtlačným řadem do stáv. vodojemu Vranová, odkud již bude zásobení  stávajícím systémem.

Dále je navržena rekonstrukce vodojemu, přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Vranová – Kaderkův pramen – 2 kopané studny s vydatností 0,2 l/s, Večeřův pramen – 1 kopané studna- mimo provoz a 2 jímací zářezy s vydatností 1,2 l/s- zdroj nesplňuje hodnoty ukazatelů dusičnanů dle Vyhl. 252/2004 Sb.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem Vranová 60m3-akumulace, r. 2007-2008

- přívodný řad LT100 dl.662m,r. 2007-2008

-     rozvodné sítě   OC,LT,PVC,PE80-100 dl. 2785m, r. 2007-2009

-     opatření na zdroji, r. 2004(dle RPI)

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2007-2008:

- výtlačný řad LT100 dl.3765 m

- čerpací stanice

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 302 | 302 | 302 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 351 | 350 | 349 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 39.66 | 39.59 | 39.45 |
| BSK5 | kg/den | 21.05 | 21.02 | 20.96 |
| NL | kg/den | 19.30 | 19.27 | 19.21 |
| CHSK | kg/den | 42.10 | 42.04 | 41.92 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – Křetínské vodní nádrže. Stáří kanalizace cca 30 let. Výstavba kanalizace v současné době pokračuje, kolaudace se předpokládá v roce 2003.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se vybudování nové kanalizační splaškové sítě a výstavba centrální mechanicko-biologické ČOV, s dlouhodobou aktivací s dočištěním ve stabilizační nádrži.

Dále je navrhována ČOV pro část Samoty (150 EO) – alternativou je přečerpávání těchto odpadních vod na centrální ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 12.395 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.620 |
| Celkem (mil.Kč) | 34.015 |