# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 624 |  | 0621.002.114.01 | Zbraslavec | 19181 | 582727 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 180 | 182 | 182 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Zbraslavec se nachází  asi 10 km západně od města Boskovice a cca 3 km jižně od města Kunštátu.

Rozsah zástavby je v rozmezí  375 – 390 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Kunštát,  06/1979

- Skupinový vodovod Kunštát – Sychotín – Rudka, Hydroprojekt Brno

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 180 | 205 | 205 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6 | 2.6 | 2.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.4 | 2 | 2.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.6 | 1.8 | 2 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 55 | 24 | 26 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 67 | 27 | 29 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 91 | 35 | 38 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.4 | 7.2 | 7.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 24.7 | 10.7 | 11.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zbraslavec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Zbraslavec je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kunštát, ze zdrojů podzemní vody  JÚ Zbraslavec – – vrt.studna HV4 s Q = 4,1 l/s a kopaná studna s 2 pramenními zářezy s Q = 4,0 l/s (posílení) odkud je voda čerpána do odkyselovací stanice s provzdušňováním-systém Bouček a odtud odtéká voda do akumulace 100 m3 ČS a odtud je voda čerpána výtlačným a zásobovacím řadem přes spotřebiště do vodojemu Zbraslavec 100 m3 s max. hladinou 409,50 m n.m., odkud je stejným řadem gravitačně zásobena celá obec.

Z akumulace 100 m3 ČS je pitná voda čerpána také do vodojemu Hliníky 250 m3 v Kunštátě.

Rozvodná síť obce je z r. 1985.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce odkyselovací stanice-nová technologie a  částí rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Kunštát pro obec Zbraslavec  je JÚ podzemní vody  Zbraslavec a to Zbraslavec – vrt.studna HV4 s Q = 4,1 l/s a kopaná studna s 2 pramenními zářezy s Q = 4,0 l/s.

Zdroje z JÚ Zbraslavec jsou upravovány v odkyselovací stanici provzdušňováním– systém Bouček.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

-     odkyselovací stanice-nová technologie , v r. 2005-2006

- rozvodné sítě  LT 100 dl. 169 m, r. 2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 109 | 108 | 108 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 13.60 | 13.53 | 13.46 |
| BSK5 | kg/den | 6.54 | 6.51 | 6.48 |
| NL | kg/den | 5.99 | 5.96 | 5.94 |
| CHSK | kg/den | 13.07 | 13.01 | 12.95 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dešťové stoky vyústěné do potoka Petrůvka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se splašková kanalizace. Splaškové vody budou odváděny k likvidaci na některou mechanicko-biologickou ČOV. Recipientem je vodoteč Petrůvka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.263 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.712 |
| Celkem (mil.Kč) | 15.975 |