# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 636 |  | 0621.002.115.01 | Žďárná | 19553 | 582751 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 695 | 701 | 701 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Žďárná se nachází  asi  8 km jihovýchodně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  630 – 663 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, VAS, a.s. divize Boskovice,  08/2001

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Žďárná – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 06/2002

-	Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 700 | 767 | 767 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 28.8 | 26.3 | 28.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 20.4 | 21.6 | 23.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19.2 | 20.1 | 22.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 72 | 79 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 80 | 77 | 85 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 113 | 94 | 103 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 78.9 | 72 | 79.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 106.6 | 97.1 | 106.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Žďárná má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, zásobený ze čtyř pramenišť :

- JÚ Skalka – jeskyně s Q = 0,7 l/s

- JÚ Valchov – vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 l/s (pro obec Ludíkov, Žďárná, Suchý a Velenov)

- JÚ Žďár – vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q = 5,0 l/s

- JÚ Velenov – 11 kopaných studní s Q = 0,2 l/s (pouze pro obec Velenov)

V případě potřeby je možná dotace z přivaděče Drahanská vrchovina, na který je skupinový vodovod napojen v místě vodojemu Suchý.

Ze zdroje JÚ Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka  50 m3  s max. hladinou 598,20 m n.m. a  odtud do obce Němčice nebo přímo z JÚ čerpána do rozvodné sítě Němčice a to do výše položených obcí skupinového vodovodu. Přebytky jdou do vodojemu Ludíkov  250 m3  s max. hladinou 632,60 m n.m., odkud je čerpáním přes síť obce Žďáná plněn vodojem Suchý 150 m3  s max. hladinou 687,10 m n.m., z něhož zpětně gravitací je obec zásobena.

Vodojem Skalka je též plněn gravitačně přebytky druhého JÚ Žďár s ÚV Žďár Q = 9,0 l/s, odkud je voda čerpána do vodojemu Žďár  500 m3  s max. hladinou 602,50 m n.m. a odtud gravitačně do vodojemu Skalka.

Z JÚ Valchov – Žleby, vrt HV 2a a vrtané studny s Q = 3,5 l/s, je voda čerpána do vodojemu Ludíkov 250 m3  s max. hladinou 632,60 m n.m. U obecního úřadu Němčice je přistavěn velín, kterým je možné ovládat hladinu vody ve vodojemu Ludíkov, Suchý a čerpání z jeskyně Skalka.

Rozvodná síť je z r. 1973.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Němčice jsou čtyři prameniště, z nichž pro obec Žďárná slouží :

- JÚ Skalka, jedná se o podchycení podzemní vody z bývalých dolů železné rudy v krasových prostorách vápencové jeskyně. Voda je odebírána z jezírka 40 m pod povrchem. Toto prameniště je využíváno především v letních měsících, při zvýšeném odběru ve skupinovém vodovodu. Povolený odběr -  Q = 2 l/s, využito je 0,7 l/s

- JÚ Žďár – dvě vrt. studny 75 m hluboké  HV 201, HVZ 201 navzájem propojené s Q = 5,0 l/s. Kvalitou voda neodpovídá limitům Vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité, proto jsou vody upravovány v ÚV Žďár s Q = 9,0 l/s.

- JÚ Valchov – Žleby - vrt HV 2a a vrtané studny s Q = 3,5 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 11                                                                       km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě  LT DN 100  dl. 924 m,  r.  2006-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 521 | 521 | 521 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 653 | 652 | 650 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 78.36 | 78.22 | 77.94 |
| BSK5 | kg/den | 39.18 | 39.12 | 39.00 |
| NL | kg/den | 35.92 | 35.86 | 35.75 |
| CHSK | kg/den | 78.36 | 78.24 | 78.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potoka Žďárná.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Odpadní vody budou odváděny k likvidaci na biologickou ČOV. Recipientem je místní vodoteč Žďárná.

Do kanalizační sítě obce budou převedeny i odpadní vody obce Suchý.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Akce byla zařazena do RPI (ve skupině opatření 300 – 2000 EO).

Dle územního plánu je uvažováno s jednotnou kanalizační sítí v obci – stávající kanalizaci ale není možno pro její technický stav využít pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2014 - 2015

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.960 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 29.798 |
| Celkem (mil.Kč) | 31.758 |