## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 166-sam.vod. Adamov |  |  | 001.xls
001.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 001.xls
001.xls
001.xls
| 0621.001.001.01 - Adamov | [9 empty] | 001.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 001.xls
001.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 001.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 4973 | 4944 | 4941 | 4939 | 4936 | 4933 | 4930 | 4593 | 4593 | 001.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 4973 | 4944 | 4941 | 4939 | 4936 | 4933 | 4930 | 4593 | 4593 | 001.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 001.xls
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 001.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 001.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 001.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 4973 | 4944 | 4941 | 4939 | 4936 | 4933 | 4930 | 4595 | 4595 | 001.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.9118 | 97.9118 | 001.xls
001.xls
délka vodovodních řadů | km | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 001.xls
- z toho přivodné řady | km | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 001.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 001.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 001.xls
roční přírůstek | % |  | 8.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 8.1967 | 001.xls
001.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.553 | 0.42024 | 0.42039 | 0.42058 | 0.42073 | 0.42088 | 0.42103 | 0.274 | 0.3014 | 001.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.38979 | 0.39135 | 0.3915 | 0.3917 | 0.39184 | 0.39199 | 0.39214 | 0.222 | 0.2442 | 001.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.23158 | 0.23314 | 0.23329 | 0.23348 | 0.23363 | 0.23378 | 0.23393 | 0.197 | 0.2167 | 001.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.025 | 0.0275 | 001.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.03 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.052 | 0.0572 | 001.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1969.589 | 1496.7304 | 1497.2625 | 1497.9616 | 1498.4913 | 1499.0197 | 1499.5469 | 975.8904 | 1073.4795 | 001.xls
001.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 127.581 | 129.1937 | 129.3549 | 129.5162 | 129.6775 | 129.8387 | 130 | 117.4594 | 129.2054 | 001.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 214.7432 | 216.8671 | 217.0816 | 217.2784 | 217.493 | 217.7077 | 217.9224 | 132.3654 | 145.602 | 001.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 304.6589 | 232.8744 | 233.0986 | 233.3019 | 233.5263 | 233.7507 | 233.9752 | 163.37 | 179.7069 | 001.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.2295 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 2.1311 | 2.3443 | 001.xls
001.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 001.xls
Qp | m3/d | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 001.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 1918.411 | 2391.2696 | 2390.7375 | 2390.0384 | 2389.5087 | 2388.9803 | 2388.4531 | 2912.1096 | 2814.5205 | 001.xls
Qp | m3/d | 2372.9315 | 2736.6689 | 2736.2596 | 2735.7219 | 2735.3144 | 2734.9079 | 2734.5024 | 3137.3151 | 3062.2466 | 001.xls
voda předaná Qd | m3/d | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
Qp | m3/d | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
001.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 001.xls
001.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 001.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 001.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 166-sam.vod. Adamov | [5 empty] | 001.xls
001.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 001.xls
001.xls
|  |  | 0621.001.001.01 - Adamov | [9 empty] | 001.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 001.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 001.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 001.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 4973 | 4944 | 4941 | 4939 | 4936 | 4933 | 4930 | 4593 | 4593 | 4930 | 001.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 4973 | 4944 | 4941 | 4939 | 4936 | 4933 | 4930 | 4593 | 4593 | 4828 | 001.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 001.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 001.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 4973 | 4944 | 4941 | 4939 | 4936 | 4933 | 4930 | 4595 | 4595 |  | 001.xls
001.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1515.0685 | 1151.3311 | 1151.7404 | 1152.2781 | 1152.6856 | 1153.0921 | 1153.4976 | 750.6849 | 825.7534 |  | 001.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 001.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1969.589 | 1496.7304 | 1497.2625 | 1497.9616 | 1498.4913 | 1499.0197 | 1499.5469 | 975.8904 | 1073.4795 |  | 001.xls
001.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.553 | 0.42024 | 0.42039 | 0.42058 | 0.42073 | 0.42088 | 0.42103 | 0.274 | 0.3014 | 0.274 | 001.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.38979 | 0.39135 | 0.3915 | 0.3917 | 0.39184 | 0.39199 | 0.39214 | 0.222 | 0.2442 | 0.222 | 001.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.23158 | 0.23314 | 0.23329 | 0.23348 | 0.23363 | 0.23378 | 0.23393 | 0.197 | 0.2167 | 0.197 | 001.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.025 | 0.0275 | 0.025 | 001.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.03 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.028886 | 0.048 | 0.0528 | 0.048 | 001.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0044 | 0.004 | 001.xls
001.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 127.581 | 129.1937 | 129.3549 | 129.5162 | 129.6775 | 129.8387 | 130 | 117.4594 | 129.2054 |  | 001.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 214.7432 | 216.8671 | 217.0816 | 217.2784 | 217.493 | 217.7077 | 217.9224 | 132.3654 | 145.602 |  | 001.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 304.6589 | 232.8744 | 233.0986 | 233.3019 | 233.5263 | 233.7507 | 233.9752 | 163.37 | 179.7069 |  | 001.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1139 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.7822 | 1.9604 |  | 001.xls
001.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |  | 001.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 26.9333 | 26.9333 | 26.9333 | 26.9333 | 26.9333 | 26.9333 | 26.9333 | 26.9333 | 26.9333 |  | 001.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 001.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 |  | 001.xls
001.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 001.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 001.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 166-sam.vod. Adamov | [5 empty] | 001.xls
001.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 001.xls
001.xls
|  |  | 0621.001.001.01 - Adamov | [10 empty] | 001.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 001.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 001.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 001.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 001.xls
Z.S | 0 | Prameniště I - 5 pram. studní |  |  |  | 11 | [7 empty] | 001.xls
Z.S | 0 | Prameniště II - 4 pram. studny |  |  |  | 4 | [7 empty] | 001.xls
Z.S | 0 | Odběr z Křtinského potoka - povrchový zdroj |  |  |  | 30 | [7 empty] | 001.xls
Z.S | 0 | [12 empty] | 001.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 001.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 001.xls
U.S | 0 | Úpravna vody Adamov | 2 st. - čiření, filtrace + dezinf. |  |  | 30 | [7 empty] | 001.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 001.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 001.xls
C.S | 0 | čerpací stanice u ÚV |  |  | 37 | [8 empty] | 001.xls
C.S | 0 | čerpací stanice na Hánákově kopci |  |  | 13 | [8 empty] | 001.xls
C.S | 0 | čerpací stanice na Kolonii |  |  | 8 | [8 empty] | 001.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 001.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 001.xls
V.S | 0 | vodojem Hánákův kopec |  | 289.7 |  | 150 | [7 empty] | 001.xls
V.S | 0 | vodojem Horka 1 |  | 302 |  | 650 | [7 empty] | 001.xls
V.S | 0 | vodojem Horka 2 |  | 341 |  | 150 | [7 empty] | 001.xls
V.S | 0 | vodojem Ptačina |  | 375 |  | 800 | [7 empty] | 001.xls
V.S | 0 | vodojem u ÚV |  |  |  | 100 | [7 empty] | 001.xls
V.S | 0 | vodojem u ČS Kolonie |  | 284.15 |  | 40 | [7 empty] | 001.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 001.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 001.xls
R.S | 0 | přívodné řady Adamov |  | LT | 150;200 | 16 | [7 empty] | 001.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 001.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 001.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 60 - 100 | 8.4 | [7 empty] | 001.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 60 - 100 | 2 |  |  |  | 4.6 | 2005-2010 |  |  | 001.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 001.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 001.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 349 | 3.5 | [7 empty] | 001.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 001.xls
001.xls
001.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 4.6 |  | 0 |  | 001.xls
001.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 001.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 001.xls
001.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 001.xls