## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 122-sam.vod. Černá Hora |  |  | 008.xls
008.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 008.xls
008.xls
008.xls
| 0621.001.008.01 - Černá Hora | [9 empty] | 008.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 008.xls
008.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 008.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1920 | 1909 | 1908 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 2088 | 2088 | 008.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1907 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1903 | 1903 | 2088 | 2088 | 008.xls
dtto | % | 99.3229 | 99.7381 | 99.7904 | 99.8951 | 99.9475 | 99.9475 | 100 | 100 | 100 | 008.xls
počet osob s ČOP | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 008.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1907 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1903 | 1903 | 2088 | 2088 | 008.xls
dtto | % | 92.5728 | 92.9234 | 92.9688 | 93.0596 | 93.1051 | 93.1018 | 93.1473 | 93.7163 | 93.7163 | 008.xls
008.xls
délka vodovodních řadů | km | 11.046 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 008.xls
- z toho přivodné řady | km | 3.44 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 008.xls
roční přírůstek | % |  | 24.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 7.606 | 008.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 008.xls
roční přírůstek | % |  | 34.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 34.5224 | 34.5224 | 34.5224 | 34.5224 | 34.5224 | 34.5224 | 34.5224 | 34.5224 | 008.xls
008.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.19914 | 0.1927 | 0.19298 | 0.19326 | 0.19354 | 0.19379 | 0.19406 | 0.24182 | 0.266 | 008.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.1727 | 0.1754 | 0.17568 | 0.17596 | 0.17624 | 0.17648 | 0.17676 | 0.1732 | 0.19052 | 008.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0654 | 0.068096 | 0.068376 | 0.068656 | 0.068936 | 0.06918 | 0.069459 | 0.0667 | 0.07337 | 008.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1065 | 0.11715 | 008.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.026437 | 0.017305 | 0.017305 | 0.017305 | 0.017305 | 0.017305 | 0.017305 | 0.068622 | 0.075484 | 008.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 736.5341 | 712.7329 | 713.7683 | 714.8036 | 715.8389 | 716.7398 | 717.7746 | 894.4101 | 983.8512 | 008.xls
008.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 93.9581 | 97.986 | 98.3888 | 98.7916 | 99.1944 | 99.5972 | 100 | 87.519 | 96.2709 | 008.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 248.1126 | 252.3834 | 252.7862 | 253.189 | 253.5918 | 254.0757 | 254.4785 | 227.2608 | 249.9869 | 008.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 286.0938 | 277.2848 | 277.6876 | 278.0904 | 278.4932 | 278.9902 | 279.393 | 317.3017 | 349.0319 | 008.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.3934 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4224 | 5.6405 | 6.2045 | 008.xls
008.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 008.xls
Qp | m3/d | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 008.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 300.2659 | 324.0671 | 323.0317 | 321.9964 | 320.9611 | 320.0602 | 319.0254 | 142.3899 | 52.9488 | 008.xls
Qp | m3/d | 491.2192 | 508.8497 | 508.0828 | 507.3158 | 506.5489 | 505.8816 | 505.1151 | 374.274 | 308.0214 | 008.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
bilance Qd | m3/d | 300.2659 | 324.0671 | 323.0317 | 321.9964 | 320.9611 | 320.0602 | 319.0254 | 142.3899 | 52.9488 | 008.xls
Qp | m3/d | 491.2192 | 508.8497 | 508.0828 | 507.3158 | 506.5489 | 505.8816 | 505.1151 | 374.274 | 308.0214 | 008.xls
008.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.42014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.42014 | 0.42014 | 0.42014 | 0.42014 | 0.42014 | 0.42014 | 0.42014 | 0.42014 | 008.xls
008.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 008.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 008.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 122-sam.vod. Černá Hora | [5 empty] | 008.xls
008.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 008.xls
008.xls
|  |  | 0621.001.008.01 - Černá Hora | [9 empty] | 008.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 008.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 008.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 008.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 1920 | 1909 | 1908 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 2088 | 2088 | 2064 | 008.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1907 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1903 | 1903 | 2088 | 2088 | 2064 | 008.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 008.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 008.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1907 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1903 | 1903 | 2088 | 2088 |  | 008.xls
008.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 545.5808 | 527.9503 | 528.7172 | 529.4842 | 530.2511 | 530.9184 | 531.6849 | 662.526 | 728.7786 |  | 008.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 008.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 736.5341 | 712.7329 | 713.7683 | 714.8036 | 715.8389 | 716.7398 | 717.7746 | 894.4101 | 983.8512 |  | 008.xls
008.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.19914 | 0.1927 | 0.19298 | 0.19326 | 0.19354 | 0.19379 | 0.19406 | 0.24182 | 0.266 | 0.24162 | 008.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.1727 | 0.1754 | 0.17568 | 0.17596 | 0.17624 | 0.17648 | 0.17676 | 0.1732 | 0.19052 | 0.1732 | 008.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0654 | 0.068096 | 0.068376 | 0.068656 | 0.068936 | 0.06918 | 0.069459 | 0.0667 | 0.07337 | 0.0667 | 008.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1073 | 0.1065 | 0.11715 | 0.1065 | 008.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.025537 | 0.016405 | 0.016405 | 0.016405 | 0.016405 | 0.016405 | 0.016405 | 0.065231 | 0.071754 | 0.065231 | 008.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.003391 | 0.0037301 | 0.003391 | 008.xls
008.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 93.9581 | 97.986 | 98.3888 | 98.7916 | 99.1944 | 99.5972 | 100 | 87.519 | 96.2709 |  | 008.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 248.1126 | 252.3834 | 252.7862 | 253.189 | 253.5918 | 254.0757 | 254.4785 | 227.2608 | 249.9869 |  | 008.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 286.0938 | 277.2848 | 277.6876 | 278.0904 | 278.4932 | 278.9902 | 279.393 | 317.3017 | 349.0319 |  | 008.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 3.6691 | 2.1287 | 2.1287 | 2.1287 | 2.1287 | 2.1287 | 2.1287 | 8.4642 | 9.3106 |  | 008.xls
008.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 11.046 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 | 12.166 |  | 008.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.96 | 7.7067 | 7.7067 | 7.7067 | 7.7067 | 7.7067 | 7.7067 | 7.7067 | 7.7067 |  | 008.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  | 008.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 2.9662 | 2.9662 | 2.9662 | 2.9662 | 2.9662 | 2.9662 | 2.9662 | 2.9662 |  | 008.xls
008.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 008.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 008.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 122-sam.vod. Černá Hora | [5 empty] | 008.xls
008.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 008.xls
008.xls
|  |  | 0621.001.008.01 - Černá Hora | [10 empty] | 008.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 008.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 008.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 008.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 008.xls
Z.S | 0 | Černá Hora - Záhumení - vrt (využívá pivovar),Q=2l/s | [11 empty] | 008.xls
Z.S | 0 | Černá Hora - Zelený kříž V-2, 2 vrt. st. |  |  |  | 12 | [7 empty] | 008.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 008.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 008.xls
U.S | 0 | Černá Hora | filtrace PVD, písek, aerace |  |  | 8 | [7 empty] | 008.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 008.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 008.xls
C.S | 0 | Černá Hora, z ÚV |  |  | 9 |  |  | 1966 | [5 empty] | 008.xls
C.S | 0 | Černá Hora - Záhumení |  |  | 2.5 |  |  | 1936 | [5 empty] | 008.xls
C.S | 0 | Černá Hora - Zelený kříž, na ÚV |  |  | 8.5 | [8 empty] | 008.xls
C.R | 0 | Černá Hora - Záhumení |  |  | 2.5 |  |  | 1936 |  | 0.275 | 2004-2005 |  |  | 008.xls
C.N | 0 | Černá Hora - Nová |  |  | 1 | [6 empty] | 0.5 | 2006 | 008.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 008.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 008.xls
V.S | 0 | U hřbitova |  | 375 |  | 50 |  | 1868 | [5 empty] | 008.xls
V.S | 0 | Prasilka 2 K |  | 392 | 388.7 | 500 |  | 1966 | [5 empty] | 008.xls
V.R | 0 | Prasilka 2 K-celková |  | 392 | 388.7 | 500 |  | 1966 |  | 2.941 | 2004-2010 |  |  | 008.xls
V.N | 0 | Nový |  |  |  | 200 | [5 empty] | 2.77 | 2006 | 008.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 008.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 008.xls
R.S | 0 | přívodný řad Černá Hora |  | LT | < 80 | 0.5 | [7 empty] | 008.xls
R.S | 0 | přívodný řad Černá Hora |  | LT | 80 | 0.78 | [7 empty] | 008.xls
R.S | 0 | přívodný řad Černá Hora |  | OC | < 80 | 1.5 | [7 empty] | 008.xls
R.S | 0 | přívodný řad Černá Hora |  | OC | 80 | 0.66 | [7 empty] | 008.xls
R.N | 0 | výtlačný řad Bořitov-vdj.Nový |  | LT | 100 | 0.745 | [5 empty] | 1.583 | 2006 | 008.xls
R.N | 0 | zásobovací řad vdj.Nový-Černá Hora |  | LT | 100 | 0.375 | [5 empty] | 0.79688 | 2006 | 008.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 008.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.12 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.1 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 125 | 1.15 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 1.225 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.34 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.52 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 0.295 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.51 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.465 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.521 | [7 empty] | 008.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 2.36 | [7 empty] | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.12 |  |  |  | 0.234 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.1 |  |  |  | 0.212 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | 125 | 1.15 |  |  |  | 2.44 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 1.225 |  |  |  | 2.176 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.34 |  |  |  | 0.664 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.52 |  |  |  | 1.105 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 0.295 |  |  |  | 0.626 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.45 |  |  |  | 1.128 | 2004-2006 |  |  | 008.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 008.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 008.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 525 | 5.615 | [7 empty] | 008.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 008.xls
008.xls
008.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 11.801 |  | 5.6499 |  | 008.xls
008.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 008.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 008.xls
008.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 008.xls