## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [5 empty] | 010.xls
010.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 010.xls
010.xls
|  |  | 0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou | [9 empty] | 010.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 010.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 010.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 010.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 1220 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 1209 | 1341 | 1341 | 1329 | 010.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1220 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 1209 | 1341 | 1341 | 1329 | 010.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 010.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 010.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1222 | 1215 | 1214 | 1213 | 1212 | 1212 | 1211 | 1343 | 1343 |  | 010.xls
010.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 91.411 | 100.7381 | 101.7289 | 102.7179 | 103.7052 | 104.7599 | 105.7446 | 144.8575 | 159.3433 |  | 010.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 010.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 123.4048 | 135.9964 | 137.334 | 138.6692 | 140.002 | 141.4259 | 142.7552 | 195.5577 | 215.1134 |  | 010.xls
010.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.033365 | 0.036769 | 0.037131 | 0.037492 | 0.037852 | 0.038237 | 0.038597 | 0.052873 | 0.05816 | 0.052873 | 010.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0292 | 0.032914 | 0.033275 | 0.033636 | 0.033997 | 0.034382 | 0.034741 | 0.0379 | 0.04169 | 0.0379 | 010.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0254 | 0.029114 | 0.029475 | 0.029836 | 0.030197 | 0.030582 | 0.030941 | 0.0301 | 0.03311 | 0.0301 | 010.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0078 | 0.00858 | 0.0078 | 010.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.004165 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.012652 | 0.013917 | 0.012652 | 010.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002321 | 0.0025531 | 0.002321 | 010.xls
010.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 56.9468 | 65.6489 | 66.5192 | 67.3894 | 68.2596 | 69.1298 | 70 | 61.4041 | 67.5445 |  | 010.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 65.4664 | 74.2176 | 75.0949 | 75.9722 | 76.8495 | 77.7197 | 78.597 | 77.3162 | 85.0478 |  | 010.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 74.8044 | 82.912 | 83.7964 | 84.6809 | 85.5654 | 86.4356 | 87.3201 | 107.8612 | 118.6473 |  | 010.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.0347 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8836 | 6.1808 | 6.7988 |  | 010.xls
010.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |  | 010.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 |  | 010.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 |  | 010.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.20267 | 0.20267 | 0.20267 | 0.20267 | 0.20267 | 0.20267 | 0.20267 | 0.20267 |  | 010.xls
010.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 010.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 010.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [5 empty] | 010.xls
010.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 010.xls
010.xls
|  |  | 0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou | [10 empty] | 010.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 010.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 010.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 010.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 010.xls
010.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 010.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 010.xls
010.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 010.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 010.xls
010.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 010.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 010.xls
V.R | 0 | Doubravice 2K |  | 368 | 364.7 | 500 |  | 1987 |  | 1.153 | 2005-2010 |  |  | 010.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 010.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 010.xls
R.S | 0 | [12 empty] | 010.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 010.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 010.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.025 | [7 empty] | 010.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.16 | [7 empty] | 010.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.425 | [7 empty] | 010.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.995 | [7 empty] | 010.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.304 |  |  |  | 0.535 | 2008 |  |  | 010.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 010.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 010.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 365 | 3.659 | [7 empty] | 010.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 010.xls
010.xls
010.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.688 |  | 0 |  | 010.xls
010.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 010.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 010.xls
010.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 010.xls