## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 170-sam.vod. Žernovník |  |  | 043.xls
043.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 043.xls
043.xls
043.xls
| 0621.001.043.01 - Žernovník | [9 empty] | 043.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 043.xls
043.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 043.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 223 | 223 | 043.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 223 | 223 | 043.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 043.xls
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 043.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 223 | 223 | 043.xls
dtto | % | 90.566 | 90.5213 | 90.5213 | 90.4762 | 90.4762 | 90.4762 | 90.4762 | 91.7695 | 91.7695 | 043.xls
043.xls
délka vodovodních řadů | km | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 043.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 043.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 043.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 043.xls
roční přírůstek | % |  | 8.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 8.5118 | 8.5118 | 8.5118 | 8.5118 | 8.5118 | 8.5118 | 8.5118 | 8.5118 | 043.xls
043.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0115 | 0.015942 | 0.015956 | 0.015926 | 0.01594 | 0.015954 | 0.015968 | 0.010885 | 0.01195 | 043.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0082 | 0.0082963 | 0.0083102 | 0.0082805 | 0.0082943 | 0.0083082 | 0.008322 | 0.008322 | 0.0091542 | 043.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0082 | 0.0082963 | 0.0083102 | 0.0082805 | 0.0082943 | 0.0083082 | 0.008322 | 0.008322 | 0.0091542 | 043.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0082 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.002563 | 0.002796 | 043.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 47.2603 | 65.5158 | 65.5729 | 65.4509 | 65.5078 | 65.5646 | 65.6214 | 44.7329 | 49.1104 | 043.xls
043.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 117.0091 | 119.003 | 119.2024 | 119.4018 | 119.6012 | 119.8006 | 120 | 102.2422 | 112.4664 | 043.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 117.0091 | 119.003 | 119.2024 | 119.4018 | 119.6012 | 119.8006 | 120 | 102.2422 | 112.4664 | 043.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 164.0982 | 228.6764 | 228.8758 | 229.6524 | 229.8518 | 230.0512 | 230.2506 | 133.7306 | 146.8174 | 043.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.1949 | 2.0465 | 2.0465 | 2.0465 | 2.0465 | 2.0465 | 2.0465 | 0.68603 | 0.74839 | 043.xls
043.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 043.xls
Qp | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 043.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 125.5397 | 107.2842 | 107.2271 | 107.3491 | 107.2922 | 107.2354 | 107.1786 | 128.0671 | 123.6896 | 043.xls
Qp | m3/d | 141.2932 | 129.1228 | 129.0847 | 129.166 | 129.1282 | 129.0903 | 129.0524 | 142.9781 | 140.0597 | 043.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
bilance Qd | m3/d | 125.5397 | 107.2842 | 107.2271 | 107.3491 | 107.2922 | 107.2354 | 107.1786 | 128.0671 | 123.6896 | 043.xls
Qp | m3/d | 141.2932 | 129.1228 | 129.0847 | 129.166 | 129.1282 | 129.0903 | 129.0524 | 142.9781 | 140.0597 | 043.xls
043.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.13983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 043.xls
043.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 043.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 043.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 170-sam.vod. Žernovník | [5 empty] | 043.xls
043.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 043.xls
043.xls
|  |  | 0621.001.043.01 - Žernovník | [9 empty] | 043.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 043.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 043.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 043.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 223 | 223 | 190 | 043.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 223 | 223 | 190 | 043.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 043.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 223 | 223 |  | 043.xls
043.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 31.5068 | 43.6772 | 43.7153 | 43.634 | 43.6718 | 43.7097 | 43.7476 | 29.8219 | 32.7403 |  | 043.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 043.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 47.2603 | 65.5158 | 65.5729 | 65.4509 | 65.5078 | 65.5646 | 65.6214 | 44.7329 | 49.1104 |  | 043.xls
043.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0115 | 0.015942 | 0.015956 | 0.015926 | 0.01594 | 0.015954 | 0.015968 | 0.010885 | 0.01195 | 0.015968 | 043.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0082 | 0.0082963 | 0.0083102 | 0.0082805 | 0.0082943 | 0.0083082 | 0.008322 | 0.008322 | 0.0091542 | 0.008322 | 043.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0082 | 0.0082963 | 0.0083102 | 0.0082805 | 0.0082943 | 0.0083082 | 0.008322 | 0.008322 | 0.0091542 | 0.008322 | 043.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0082 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.0076459 | 0.002563 | 0.002796 | 0.002563 | 043.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 043.xls
043.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 117.0091 | 119.003 | 119.2024 | 119.4018 | 119.6012 | 119.8006 | 120 | 102.2422 | 112.4664 |  | 043.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 117.0091 | 119.003 | 119.2024 | 119.4018 | 119.6012 | 119.8006 | 120 | 102.2422 | 112.4664 |  | 043.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 164.0982 | 228.6764 | 228.8758 | 229.6524 | 229.8518 | 230.0512 | 230.2506 | 133.7306 | 146.8174 |  | 043.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 4.3563 | 4.0619 | 4.0619 | 4.0619 | 4.0619 | 4.0619 | 4.0619 | 1.3616 | 1.4854 |  | 043.xls
043.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 |  | 043.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 | 1.8823 |  | 043.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 |  | 043.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 |  | 043.xls
043.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 043.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 043.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 170-sam.vod. Žernovník | [5 empty] | 043.xls
043.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 043.xls
043.xls
|  |  | 0621.001.043.01 - Žernovník | [10 empty] | 043.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 043.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 043.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 043.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 043.xls
Z.S | 0 | J.Ú. - 3 studny - prům. 150 mm |  |  |  | 2 |  | 1969 | [5 empty] | 043.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 043.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 043.xls
U.S | 0 | [12 empty] | 043.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 043.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 043.xls
C.S | 0 | čerpací stanice Žernovník |  |  | 3 | [8 empty] | 043.xls
C.R | 0 | čerpací stanice Žernovník-elektro vybavení |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.25 | 2005-2010 |  |  | 043.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 043.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 043.xls
V.S | 0 | vodojem Žernovník |  | 444.4 |  | 50 | [7 empty] | 043.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 043.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 043.xls
R.S | 0 | přívodný řad Žernovník |  | OC | 80 | 0.237 | [7 empty] | 043.xls
R.S | 0 | přívodný řad Žernovník |  | PVC | 80 | 0.318 | [7 empty] | 043.xls
R.S | 0 | přívodný řad Žernovník |  | PE | 80 | 1.11 | [7 empty] | 043.xls
R.R | 0 | přívodný řad Žernovník |  | PVC | 80 | 0.318 |  |  |  | 0.354 | 2005-2010 |  |  | 043.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 043.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 043.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 50 | 0.071 | [7 empty] | 043.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 50 | 0.175 | [7 empty] | 043.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.582 | [7 empty] | 043.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | AZ | 80 | 0.115 | [7 empty] | 043.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 80 | 0.35 | [7 empty] | 043.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 50 | 0.305 | [7 empty] | 043.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 80 | 0.473 | [7 empty] | 043.xls
R.R | 0 | rozvodná síť |  | AZ | 80 | 0.115 |  |  |  | 0.235 | 2005-2010 |  |  | 043.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 043.xls
[5 empty] | počet | délka(km) | [7 empty] | 043.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 82 | 1.06 | [7 empty] | 043.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 043.xls
043.xls
043.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.839 |  | 0 |  | 043.xls
043.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 043.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 043.xls
043.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 043.xls