## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 135-sam.vod. Kněževes |  |  | 058_00.xls
058_00.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
058_00.xls
| 0621.002.058.00 - Kněževes ( vč. m. částí: 0621.002.058.01 - Jobova Lhota, 0621.002.058.02 - Kněževes) | [9 empty] | 058_00.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 058_00.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 160 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 151 | 151 | 058_00.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 157 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 151 | 151 | 058_00.xls
dtto | % | 98.125 | 99.3711 | 99.3711 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 058_00.xls
počet osob s ČOP | os. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 058_00.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 157 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 151 | 151 | 058_00.xls
dtto | % | 82.199 | 83.1579 | 83.1579 | 83.6842 | 83.6842 | 83.6842 | 83.6842 | 82.967 | 82.967 | 058_00.xls
058_00.xls
délka vodovodních řadů | km | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 058_00.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 058_00.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 058_00.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.164 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 058_00.xls
roční přírůstek | % |  | 4.9939 | 4.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 4.9939 | 9.9878 | 9.9878 | 9.9878 | 9.9878 | 9.9878 | 9.9878 | 9.9878 | 058_00.xls
058_00.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.008794 | 0.0088196 | 0.0086275 | 0.0086726 | 0.0086945 | 0.0087164 | 0.0087384 | 0.005897 | 0.0064867 | 058_00.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0034 | 0.0036396 | 0.0036614 | 0.0037065 | 0.0037284 | 0.0037503 | 0.0037723 | 0.0038 | 0.00418 | 058_00.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0034 | 0.0036396 | 0.0036614 | 0.0037065 | 0.0037284 | 0.0037503 | 0.0037723 | 0.0038 | 0.00418 | 058_00.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.005394 | 0.00518 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.002097 | 0.0023067 | 058_00.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 36.1397 | 36.2451 | 35.4554 | 35.6407 | 35.7309 | 35.821 | 35.9111 | 24.2342 | 26.6577 | 058_00.xls
058_00.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 59.3316 | 63.1105 | 63.4884 | 63.8663 | 64.2442 | 64.6221 | 65 | 68.9467 | 75.8414 | 058_00.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 59.3316 | 63.1105 | 63.4884 | 63.8663 | 64.2442 | 64.6221 | 65 | 68.9467 | 75.8414 | 058_00.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 153.4596 | 152.9328 | 149.6008 | 149.4371 | 149.815 | 150.1929 | 150.5707 | 106.9945 | 117.6939 | 058_00.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.6425 | 1.5774 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5122 | 0.63855 | 0.70241 | 058_00.xls
058_00.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 058_00.xls
Qp | m3/d | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 058_00.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 102.1003 | 101.9949 | 102.7846 | 102.5993 | 102.5091 | 102.419 | 102.3289 | 114.0058 | 111.5823 | 058_00.xls
Qp | m3/d | 114.1468 | 114.0766 | 114.6031 | 114.4795 | 114.4194 | 114.3593 | 114.2993 | 122.0838 | 120.4682 | 058_00.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
bilance Qd | m3/d | 102.1003 | 101.9949 | 102.7846 | 102.5993 | 102.5091 | 102.419 | 102.3289 | 114.0058 | 111.5823 | 058_00.xls
Qp | m3/d | 114.1468 | 114.0766 | 114.6031 | 114.4795 | 114.4194 | 114.3593 | 114.2993 | 122.0838 | 120.4682 | 058_00.xls
058_00.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
058_00.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 058_00.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 058_00.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 135-sam.vod. Kněževes | [5 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
|  |  | 0621.002.058.00 - Kněževes ( vč. m. částí: 0621.002.058.01 - Jobova Lhota, 0621.002.058.02 - Kněževes) | [9 empty] | 058_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 058_00.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 058_00.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 058_00.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 160 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 151 | 151 | 176 | 058_00.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 157 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 151 | 151 | 158 | 058_00.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 058_00.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 157 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 151 | 151 |  | 058_00.xls
058_00.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 24.0932 | 24.1634 | 23.6369 | 23.7605 | 23.8206 | 23.8807 | 23.9407 | 16.1562 | 17.7718 |  | 058_00.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 058_00.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 36.1397 | 36.2451 | 35.4554 | 35.6407 | 35.7309 | 35.821 | 35.9111 | 24.2342 | 26.6577 |  | 058_00.xls
058_00.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.008794 | 0.0088196 | 0.0086275 | 0.0086726 | 0.0086945 | 0.0087164 | 0.0087384 | 0.005897 | 0.0064867 | 0.005897 | 058_00.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0034 | 0.0036396 | 0.0036614 | 0.0037065 | 0.0037284 | 0.0037503 | 0.0037723 | 0.0038 | 0.00418 | 0.0038 | 058_00.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0034 | 0.0036396 | 0.0036614 | 0.0037065 | 0.0037284 | 0.0037503 | 0.0037723 | 0.0038 | 0.00418 | 0.0038 | 058_00.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005394 | 0.00518 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.0049661 | 0.002097 | 0.0023067 | 0.002097 | 058_00.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 058_00.xls
058_00.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 59.3316 | 63.1105 | 63.4884 | 63.8663 | 64.2442 | 64.6221 | 65 | 68.9467 | 75.8414 |  | 058_00.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 59.3316 | 63.1105 | 63.4884 | 63.8663 | 64.2442 | 64.6221 | 65 | 68.9467 | 75.8414 |  | 058_00.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 153.4596 | 152.9328 | 149.6008 | 149.4371 | 149.815 | 150.1929 | 150.5707 | 106.9945 | 117.6939 |  | 058_00.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.6092 | 2.5057 | 2.4022 | 2.4022 | 2.4022 | 2.4022 | 2.4022 | 1.0144 | 1.1158 |  | 058_00.xls
058_00.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 |  | 058_00.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 | 2.0673 |  | 058_00.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.164 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 |  | 058_00.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.10933 | 0.21867 | 0.21867 | 0.21867 | 0.21867 | 0.21867 | 0.21867 | 0.21867 |  | 058_00.xls
058_00.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 058_00.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 058_00.xls
0621.002.058.01 - Jobova Lhota
0621.002.058.02 - Kněževes

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 135-sam.vod. Kněževes | [6 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
|  |  | 0621.002.058.00 - Kněževes ( vč. m. částí: 0621.002.058.01 - Jobova Lhota, 0621.002.058.02 - Kněževes) | [10 empty] | 0621.002.058.02 | 058_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 058_00.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 058_00.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 058_00.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 058_00.xls
Z.S | 0 | Kněževes - 2 kop. st. |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 058_00.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 058_00.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 058_00.xls
U.S | 0 | [13 empty] | 058_00.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 058_00.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 058_00.xls
C.S | 0 | Kněževes - Jobova Lhota 1 |  |  | 1.1 |  |  | 1985 | [6 empty] | 058_00.xls
C.S | 0 | Kněževes - Jobova Lhota 2 |  |  | 1 |  |  | 1985 | [6 empty] | 058_00.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 058_00.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 058_00.xls
V.S | 0 | Kněževes |  | 616.5 |  | 100 |  | 1986 | [6 empty] | 058_00.xls
V.S. | 0 | Jobova Lhota |  | 560 |  | 30 |  | 1986 | [6 empty] | 058_00.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 058_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 058_00.xls
R.S | 0 | přívodný řad Kněževes - Jobova Lhota |  | PVC,PE | < 80 | 0.915 | [8 empty] | 058_00.xls
R.S | 0 | přívodný řad Kněževes - Jobova Lhota |  | PVC,PE | 100 | 1.029 | [8 empty] | 058_00.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 058_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 058_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.34 | [8 empty] | 058_00.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.328 |  |  |  | 0.577 | 2010-2011 |  |  |  | 058_00.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 058_00.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 058_00.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 62 | 0.62 | [8 empty] | 058_00.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
058_00.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.577 |  | 0 |  |  | 058_00.xls
058_00.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 058_00.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 058_00.xls
058_00.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní |  |  | 0621.002.058.01 - Jobova Lhota | [11 empty] | 058_00.xls
0621.002.058.02 - Kněževes