## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 136-sam.vod. Kořenec |  |  | 060.xls
060.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 060.xls
060.xls
060.xls
| 0621.002.060.01 - Kořenec | [9 empty] | 060.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 060.xls
060.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 060.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 316 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313 | 341 | 341 | 060.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 316 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313 | 340 | 340 | 060.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.7067 | 99.7067 | 060.xls
počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 060.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 060.xls
dtto | % | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 060.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 322 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 319 | 346 | 346 | 060.xls
dtto | % | 75.5869 | 75.4717 | 75.4717 | 75.4717 | 75.4137 | 75.4137 | 75.4137 | 76.7184 | 76.7184 | 060.xls
060.xls
délka vodovodních řadů | km | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 060.xls
- z toho přivodné řady | km | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 060.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 060.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 060.xls
roční přírůstek | % |  | 9.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 9.9922 | 9.9922 | 9.9922 | 9.9922 | 9.9922 | 9.9922 | 9.9922 | 9.9922 | 060.xls
060.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.013319 | 0.01368 | 0.013753 | 0.013826 | 0.01387 | 0.013943 | 0.014016 | 0.014211 | 0.015632 | 060.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0096 | 0.010279 | 0.010352 | 0.010425 | 0.010469 | 0.010542 | 0.010615 | 0.0105 | 0.01155 | 060.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0083 | 0.0089788 | 0.0090519 | 0.0091249 | 0.0091692 | 0.009242 | 0.0093148 | 0.0086 | 0.00946 | 060.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0019 | 0.00209 | 060.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003719 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003711 | 0.0040821 | 060.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 54.7356 | 56.2183 | 56.5184 | 56.8186 | 57.0006 | 57.2998 | 57.5991 | 58.4014 | 64.2415 | 060.xls
060.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 70.6203 | 76.8734 | 77.4987 | 78.1241 | 78.7494 | 79.3747 | 80 | 68.0972 | 74.907 | 060.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 81.6813 | 88.0036 | 88.6289 | 89.2542 | 89.9144 | 90.5397 | 91.165 | 83.142 | 91.4562 | 060.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 113.3243 | 117.1214 | 117.7468 | 118.3721 | 119.1236 | 119.7489 | 120.3742 | 112.5267 | 123.7794 | 060.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.9728 | 0.88961 | 0.88961 | 0.88961 | 0.88961 | 0.88961 | 0.88961 | 0.9707 | 1.0678 | 060.xls
060.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 43.2 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 060.xls
Qp | m3/d | 43.2 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 060.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -11.5356 | 73.3817 | 73.0816 | 72.7814 | 72.5994 | 72.3002 | 72.0009 | 71.1986 | 65.3585 | 060.xls
Qp | m3/d | 6.7096 | 92.1211 | 91.921 | 91.7209 | 91.5996 | 91.4001 | 91.2006 | 90.6658 | 86.7723 | 060.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
bilance Qd | m3/d | -11.5356 | 73.3817 | 73.0816 | 72.7814 | 72.5994 | 72.3002 | 72.0009 | 71.1986 | 65.3585 | 060.xls
Qp | m3/d | 6.7096 | 92.1211 | 91.921 | 91.7209 | 91.5996 | 91.4001 | 91.2006 | 90.6658 | 86.7723 | 060.xls
060.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
060.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 060.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 060.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 136-sam.vod. Kořenec | [5 empty] | 060.xls
060.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 060.xls
060.xls
|  |  | 0621.002.060.01 - Kořenec | [9 empty] | 060.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 060.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 060.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 060.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 316 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313 | 341 | 341 | 340 | 060.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 316 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313 | 340 | 340 | 340 | 060.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 060.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 060.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 322 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 319 | 346 | 346 |  | 060.xls
060.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 36.4904 | 37.4789 | 37.679 | 37.8791 | 38.0004 | 38.1999 | 38.3994 | 38.9342 | 42.8277 |  | 060.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 060.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 54.7356 | 56.2183 | 56.5184 | 56.8186 | 57.0006 | 57.2998 | 57.5991 | 58.4014 | 64.2415 |  | 060.xls
060.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.013319 | 0.01368 | 0.013753 | 0.013826 | 0.01387 | 0.013943 | 0.014016 | 0.014211 | 0.015632 | 0.014211 | 060.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0096 | 0.010279 | 0.010352 | 0.010425 | 0.010469 | 0.010542 | 0.010615 | 0.0105 | 0.01155 | 0.0105 | 060.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0083 | 0.0089788 | 0.0090519 | 0.0091249 | 0.0091692 | 0.009242 | 0.0093148 | 0.0086 | 0.00946 | 0.0086 | 060.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0019 | 0.00209 | 0.0019 | 060.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003619 | 0.003301 | 0.003301 | 0.003301 | 0.003301 | 0.003301 | 0.003301 | 0.003711 | 0.0040821 | 0.003711 | 060.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 060.xls
060.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 70.6203 | 76.8734 | 77.4987 | 78.1241 | 78.7494 | 79.3747 | 80 | 68.0972 | 74.907 |  | 060.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 81.6813 | 88.0036 | 88.6289 | 89.2542 | 89.9144 | 90.5397 | 91.165 | 83.142 | 91.4562 |  | 060.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 113.3243 | 117.1214 | 117.7468 | 118.3721 | 119.1236 | 119.7489 | 120.3742 | 112.5267 | 123.7794 |  | 060.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.6651 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5188 | 1.5188 | 1.7074 | 1.8782 |  | 060.xls
060.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 | 3.823 |  | 060.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1735 |  | 060.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 |  | 060.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 |  | 060.xls
060.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 060.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 060.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 136-sam.vod. Kořenec | [5 empty] | 060.xls
060.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 060.xls
060.xls
|  |  | 0621.002.060.01 - Kořenec | [10 empty] | 060.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 060.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 060.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 060.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 060.xls
Z.S | 0 | Kořenec - studny - 2 kop.st. + sb.st.-mimo provoz ( golf ) |  |  |  | 0 | [7 empty] | 060.xls
Z.S | 0 | Kořenec - vrt - vrt.st. |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 060.xls
Z.N | 0 | Kořenec - vrt nový |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.85 | 2005-2006 | 060.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 060.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 060.xls
U.S | 0 | [12 empty] | 060.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 060.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 060.xls
C.S | 0 | Kořenec - vrt |  |  | 1 |  |  | 1990 | [5 empty] | 060.xls
C.S | 0 | Kořenec - přečerpávací stanice |  |  | 1.6 |  |  | 1974 | [5 empty] | 060.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 060.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 060.xls
V.S | 0 | Kořenec |  | 654 | 650.7 | 150 |  | 1975 | [5 empty] | 060.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 060.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 060.xls
R.S | 0 | přívodný řad Kořenec |  | LT | 100 | 0.1 | [7 empty] | 060.xls
R.S | 0 | přívodný řad Kořenec |  | PVC,PE | < 80 | 0.1 | [7 empty] | 060.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 060.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 060.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.4 | [7 empty] | 060.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.01 | [7 empty] | 060.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.818 | [7 empty] | 060.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 1.496 | [7 empty] | 060.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.899 | [7 empty] | 060.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.382 |  |  |  | 0.697 | 2009-2010 |  |  | 060.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 060.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 060.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 143 | 3.256 | [7 empty] | 060.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 060.xls
060.xls
060.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.697 |  | 0.85 |  | 060.xls
060.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 060.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 060.xls
060.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 060.xls