## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 177-sam.vod. Louka |  |  | 073.xls
073.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 073.xls
073.xls
073.xls
| 0621.002.073.01 - Louka | [9 empty] | 073.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 073.xls
073.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 073.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 73 | 073.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 073.xls
dtto | % | 89.7436 | 89.6104 | 89.6104 | 89.6104 | 89.6104 | 89.6104 | 90.9091 | 95.8904 | 95.8904 | 073.xls
počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 073.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 073.xls
dtto | % | 28.9474 | 28.9474 | 28.9474 | 28.9474 | 28.9474 | 28.9474 | 28.9474 | 28.9474 | 28.9474 | 073.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 073.xls
dtto | % | 69.8276 | 69.5652 | 69.5652 | 69.5652 | 69.5652 | 69.5652 | 70.4348 | 72.973 | 72.973 | 073.xls
073.xls
délka vodovodních řadů | km | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 073.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 073.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 073.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 073.xls
roční přírůstek | % |  | 81.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 81.8182 | 81.8182 | 81.8182 | 81.8182 | 81.8182 | 81.8182 | 81.8182 | 81.8182 | 073.xls
073.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0019439 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018297 | 0.0018297 | 0.0020126 | 073.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0017739 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.0017739 | 0.0017739 | 0.0019513 | 073.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0017739 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.0017739 | 0.0017739 | 0.0019513 | 073.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00017 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 6.1359e-05 | 073.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 7.9886 | 7.4292 | 7.4292 | 7.4292 | 7.4292 | 7.4292 | 7.5192 | 7.5192 | 8.2712 | 073.xls
073.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 073.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 073.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 65.75 | 61.9103 | 61.9103 | 61.9103 | 61.9103 | 61.9103 | 61.8867 | 61.8867 | 68.0754 | 073.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.077273 | 0.025355 | 0.025355 | 0.025355 | 0.025355 | 0.025355 | 0.025355 | 0.025355 | 0.027891 | 073.xls
073.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 073.xls
Qp | m3/d | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 073.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 9.2914 | 9.8508 | 9.8508 | 9.8508 | 9.8508 | 9.8508 | 9.7608 | 9.7608 | 9.0088 | 073.xls
Qp | m3/d | 11.9542 | 12.3272 | 12.3272 | 12.3272 | 12.3272 | 12.3272 | 12.2672 | 12.2672 | 11.7659 | 073.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
bilance Qd | m3/d | 9.2914 | 9.8508 | 9.8508 | 9.8508 | 9.8508 | 9.8508 | 9.7608 | 9.7608 | 9.0088 | 073.xls
Qp | m3/d | 11.9542 | 12.3272 | 12.3272 | 12.3272 | 12.3272 | 12.3272 | 12.2672 | 12.2672 | 11.7659 | 073.xls
073.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
073.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 073.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 073.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 177-sam.vod. Louka | [5 empty] | 073.xls
073.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 073.xls
073.xls
|  |  | 0621.002.073.01 - Louka | [9 empty] | 073.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 073.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 073.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 073.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 73 | 77 | 073.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 073.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 073.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 073.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |  | 073.xls
073.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 5.3258 | 4.9528 | 4.9528 | 4.9528 | 4.9528 | 4.9528 | 5.0128 | 5.0128 | 5.5141 |  | 073.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 073.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 7.9886 | 7.4292 | 7.4292 | 7.4292 | 7.4292 | 7.4292 | 7.5192 | 7.5192 | 8.2712 |  | 073.xls
073.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0019439 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018078 | 0.0018297 | 0.0018297 | 0.0020126 | 0.0018297 | 073.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0017739 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.0017739 | 0.0017739 | 0.0019513 | 0.0017739 | 073.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0017739 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.001752 | 0.0017739 | 0.0017739 | 0.0019513 | 0.0017739 | 073.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00017 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 5.5781e-05 | 6.1359e-05 | 5.5781e-05 | 073.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 073.xls
073.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |  | 073.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |  | 073.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 65.75 | 61.9103 | 61.9103 | 61.9103 | 61.9103 | 61.9103 | 61.8867 | 61.8867 | 68.0754 |  | 073.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.13281 | 0.043579 | 0.043579 | 0.043579 | 0.043579 | 0.043579 | 0.043579 | 0.043579 | 0.047937 |  | 073.xls
073.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 073.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  | 073.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 073.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 |  | 073.xls
073.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 073.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 073.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 177-sam.vod. Louka | [5 empty] | 073.xls
073.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 073.xls
073.xls
|  |  | 0621.002.073.01 - Louka | [10 empty] | 073.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 073.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 073.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 073.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 073.xls
Z.S | 0 | podzemní vrt |  |  |  | 0.2 |  | 1913 | [5 empty] | 073.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 073.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 073.xls
U.S | 0 | [12 empty] | 073.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 073.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 073.xls
C.S | 0 | [12 empty] | 073.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 073.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 073.xls
V.S | 0 | vodojem Louka |  | 630 |  | 10 |  | 1913 | [5 empty] | 073.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 073.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 073.xls
R.S | 0 | přívodný řad Louka |  | LT | 100 | 1.4 |  | 1913 | [5 empty] | 073.xls
R.R | 0 | přívodný řad Louka |  | LT | 100 | 1.4 |  |  |  | 2.463 | 2004-2005 |  |  | 073.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 073.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 073.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 50 | 0.4 |  | 1913 | [5 empty] | 073.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 80 | 0.4 | [7 empty] | 073.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PE | 80 | 0.4 |  |  |  | 0.5984 | 2004-2005 |  |  | 073.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 073.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 073.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 30 | 0.5 | [7 empty] | 073.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 073.xls
073.xls
073.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 3.0614 |  | 0 |  | 073.xls
073.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 073.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 073.xls
073.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 073.xls