## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 147-sam.vod. Malá Roudka |  |  | 077_00.xls
077_00.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
077_00.xls
| 0621.002.077.00 - Malá Roudka ( vč. m. částí: 0621.002.077.01 - Malá Roudka, 0621.002.077.02 - Skočova Lhota ) | [9 empty] | 077_00.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 077_00.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 203 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 191 | 191 | 077_00.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 199 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 191 | 191 | 077_00.xls
dtto | % | 98.0296 | 99.5025 | 99.5025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 077_00.xls
počet osob s ČOP | os. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 077_00.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 199 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 191 | 191 | 077_00.xls
dtto | % | 85.0427 | 86.2069 | 86.2069 | 86.6379 | 86.6379 | 86.6379 | 86.6379 | 86.036 | 86.036 | 077_00.xls
077_00.xls
délka vodovodních řadů | km | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 077_00.xls
- z toho přivodné řady | km | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 077_00.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 077_00.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 077_00.xls
roční přírůstek | % |  | 77.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 77.0805 | 77.0805 | 77.0805 | 77.0805 | 77.0805 | 77.0805 | 77.0805 | 77.0805 | 077_00.xls
077_00.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.00798 | 0.0070625 | 0.0070767 | 0.0071198 | 0.007134 | 0.0071482 | 0.0071624 | 0.00685 | 0.007535 | 077_00.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0061 | 0.0062694 | 0.0062835 | 0.0063266 | 0.0063408 | 0.006355 | 0.0063692 | 0.0059 | 0.00649 | 077_00.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0056 | 0.0057694 | 0.0057835 | 0.0058266 | 0.0058408 | 0.005855 | 0.0058692 | 0.0059 | 0.00649 | 077_00.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 077_00.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00188 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00095 | 0.001045 | 077_00.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 32.7945 | 29.0242 | 29.0822 | 29.2594 | 29.3177 | 29.376 | 29.4344 | 28.1507 | 30.9658 | 077_00.xls
077_00.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 77.0978 | 79.0326 | 79.2261 | 79.4196 | 79.613 | 79.8065 | 80 | 84.6303 | 93.0933 | 077_00.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.9816 | 85.8819 | 86.0754 | 86.2348 | 86.4283 | 86.6218 | 86.8152 | 84.6303 | 93.0933 | 077_00.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 109.8644 | 96.7472 | 96.9407 | 97.046 | 97.2395 | 97.433 | 97.6265 | 98.2572 | 108.0829 | 077_00.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.363 | 0.15315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.15315 | 0.18343 | 0.20178 | 077_00.xls
077_00.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 077_00.xls
Qp | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 077_00.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 165.9255 | 169.6958 | 169.6378 | 169.4606 | 169.4023 | 169.344 | 169.2856 | 170.5693 | 167.7542 | 077_00.xls
Qp | m3/d | 176.857 | 179.3706 | 179.3319 | 179.2138 | 179.1749 | 179.136 | 179.0971 | 179.9529 | 178.0762 | 077_00.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
bilance Qd | m3/d | 165.9255 | 169.6958 | 169.6378 | 169.4606 | 169.4023 | 169.344 | 169.2856 | 170.5693 | 167.7542 | 077_00.xls
Qp | m3/d | 176.857 | 179.3706 | 179.3319 | 179.2138 | 179.1749 | 179.136 | 179.0971 | 179.9529 | 178.0762 | 077_00.xls
077_00.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
077_00.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 077_00.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 077_00.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 147-sam.vod. Malá Roudka | [5 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
|  |  | 0621.002.077.00 - Malá Roudka ( vč. m. částí: 0621.002.077.01 - Malá Roudka, 0621.002.077.02 - Skočova Lhota ) | [9 empty] | 077_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 077_00.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 077_00.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 077_00.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 203 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 191 | 191 | 191 | 077_00.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 199 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 191 | 191 | 191 | 077_00.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 077_00.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 199 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 191 | 191 |  | 077_00.xls
077_00.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.863 | 19.3494 | 19.3881 | 19.5062 | 19.5451 | 19.584 | 19.6229 | 18.7671 | 20.6438 |  | 077_00.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 077_00.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 32.7945 | 29.0242 | 29.0822 | 29.2594 | 29.3177 | 29.376 | 29.4344 | 28.1507 | 30.9658 |  | 077_00.xls
077_00.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00798 | 0.0070625 | 0.0070767 | 0.0071198 | 0.007134 | 0.0071482 | 0.0071624 | 0.00685 | 0.007535 | 0.00685 | 077_00.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0061 | 0.0062694 | 0.0062835 | 0.0063266 | 0.0063408 | 0.006355 | 0.0063692 | 0.0059 | 0.00649 | 0.0059 | 077_00.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0056 | 0.0057694 | 0.0057835 | 0.0058266 | 0.0058408 | 0.005855 | 0.0058692 | 0.0059 | 0.00649 | 0.0059 | 077_00.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00188 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00079316 | 0.00095 | 0.001045 | 0.00095 | 077_00.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 077_00.xls
077_00.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 77.0978 | 79.0326 | 79.2261 | 79.4196 | 79.613 | 79.8065 | 80 | 84.6303 | 93.0933 |  | 077_00.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.9816 | 85.8819 | 86.0754 | 86.2348 | 86.4283 | 86.6218 | 86.8152 | 84.6303 | 93.0933 |  | 077_00.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 109.8644 | 96.7472 | 96.9407 | 97.046 | 97.2395 | 97.433 | 97.6265 | 98.2572 | 108.0829 |  | 077_00.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.68063 | 0.28716 | 0.28716 | 0.28716 | 0.28716 | 0.28716 | 0.28716 | 0.34394 | 0.37833 |  | 077_00.xls
077_00.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 5.179 |  | 077_00.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.7621 | 2.7621 | 2.7621 | 2.7621 | 2.7621 | 2.7621 | 2.7621 | 2.7621 | 2.7621 |  | 077_00.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |  | 077_00.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1291 | 2.1291 |  | 077_00.xls
077_00.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 077_00.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 077_00.xls
0621.002.077.01 - Malá Roudka
0621.002.077.02 - Skočova Lhota

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 147-sam.vod. Malá Roudka | [7 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [15 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
|  |  | 0621.002.077.00 - Malá Roudka ( vč. m. částí: 0621.002.077.01 - Malá Roudka, 0621.002.077.02 - Skočova Lhota ) | [11 empty] | 0621.002.077.01 | 077_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [12 empty] | 077_00.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  |  | 077_00.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  |  | 077_00.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  |  | 077_00.xls
Z.S | 0 | Malá Roudka - Bezděčí - pram. jímka, st. |  |  |  | 1 | [9 empty] | 077_00.xls
Z.S | 0 | Malá Roudka - vrt - vrt. st. |  |  |  | 1.3 | [9 empty] | 077_00.xls
|  | 2 úpravny vody | [13 empty] | 077_00.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [9 empty] | 077_00.xls
U.S. | 0 | [14 empty] | 077_00.xls
|  | 3 čerpací stanice | [13 empty] | 077_00.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [9 empty] | 077_00.xls
C.S | 0 | Malá Roudka - vrt MSLZ |  |  | 1 |  |  | 1988 | [7 empty] | 077_00.xls
|  | 4 vodojemy | [13 empty] | 077_00.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [9 empty] | 077_00.xls
V.S | 0 | Malá Roudka - mimo provoz |  | 434.25 |  | 30 |  | 1929 | [7 empty] | 077_00.xls
V.S | 0 | Malá Roudka |  | 450 | 447.5 | 50 |  | 1997 | [7 empty] | 077_00.xls
|  | 5 přívodné řady | [13 empty] | 077_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [9 empty] | 077_00.xls
R.S | 0 | přívodný řad - Malá Roudka - Sk. Lhota |  | OC | < 80 | 2.21 | [9 empty] | 077_00.xls
R.S | 0 | přívodný řad - Malá Roudka - Sk. Lhota |  | PVC,PE | < 80 | 0.728 | [9 empty] | 077_00.xls
R.R | 1 | přívodný řad - Malá Roudka - Sk. Lhota |  | OC | < 80 | 2.21 |  |  |  | 4.32 | 2008 |  |  | r |  | 077_00.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [13 empty] | 077_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [9 empty] | 077_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť Malá Roudka+Sk. Lhota |  | LT | < 80 | 1.213 | [9 empty] | 077_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť Malá Roudka+Sk. Lhota |  | LT | 80 | 0.569 | [9 empty] | 077_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť Malá Roudka+Sk. Lhota |  | PVC,PE | 80 | 0.459 | [9 empty] | 077_00.xls
S.R | 1 | rozvodná síť Malá Roudka+Sk. Lhota |  | LT | < 80 | 1.213 |  |  |  | 2.371 | 2008 |  |  | r |  | 077_00.xls
S.R | 1 | rozvodná síť Malá Roudka+Sk. Lhota |  | LT | 80 | 0.569 |  |  |  | 1.1123 | 2008 |  |  | r |  | 077_00.xls
|  | 7 přípojky | [13 empty] | 077_00.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [9 empty] | 077_00.xls
P.S | 0 | přípojky Malá Roudka+Sk. Lhota |  |  | 58 | 0.599 | [9 empty] | 077_00.xls
|  | 8 jiné objekty | [13 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
077_00.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 7.8033 |  | 0 |  |  |  | 077_00.xls
077_00.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [15 empty] | 077_00.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [15 empty] | 077_00.xls
077_00.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [15 empty] | 077_00.xls
0621.002.077.01 - Malá Roudka
0621.002.077.02 - Skočova Lhota