## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 106 -Sk.vod. Němčice | [5 empty] | 079.xls
079.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 079.xls
079.xls
|  |  | 0621.002.079.01 - Němčice | [9 empty] | 079.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 079.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 079.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 079.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 445 | 442 | 442 | 442 | 442 | 441 | 441 | 428 | 428 | 429 | 079.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 444 | 442 | 442 | 442 | 441 | 441 | 441 | 423 | 423 | 423 | 079.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 079.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 079.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 444 | 442 | 442 | 442 | 441 | 441 | 441 | 423 | 423 |  | 079.xls
079.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 54.2329 | 50.5364 | 50.7463 | 50.9562 | 51.0921 | 51.3015 | 51.511 | 52.3041 | 57.5345 |  | 079.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 079.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 81.3493 | 75.8046 | 76.1194 | 76.4343 | 76.6381 | 76.9523 | 77.2664 | 78.4562 | 86.3018 |  | 079.xls
079.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.019795 | 0.018446 | 0.018522 | 0.018599 | 0.018649 | 0.018725 | 0.018801 | 0.019091 | 0.021 | 0.019091 | 079.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0151 | 0.015817 | 0.015893 | 0.01597 | 0.016019 | 0.016096 | 0.016172 | 0.0157 | 0.01727 | 0.0157 | 079.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.011 | 0.011717 | 0.011793 | 0.01187 | 0.011919 | 0.011996 | 0.012072 | 0.0109 | 0.01199 | 0.0109 | 079.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0048 | 0.00528 | 0.0048 | 079.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.004695 | 0.0026291 | 0.0026291 | 0.0026291 | 0.0026291 | 0.0026291 | 0.0026291 | 0.003391 | 0.0037301 | 0.003391 | 079.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 079.xls
079.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 67.8761 | 72.6254 | 73.1003 | 73.5752 | 74.0501 | 74.5251 | 75 | 70.5981 | 77.658 |  | 079.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 93.1754 | 98.0391 | 98.514 | 98.989 | 99.5215 | 99.9964 | 100.4714 | 101.6872 | 111.856 |  | 079.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 122.1461 | 114.3357 | 114.8106 | 115.2855 | 115.855 | 116.33 | 116.8049 | 123.6504 | 136.0154 |  | 079.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.65094 | 0.36452 | 0.36452 | 0.36452 | 0.36452 | 0.36452 | 0.36452 | 0.47015 | 0.51716 |  | 079.xls
079.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 9.754 | 9.754 | 9.754 | 9.754 | 9.754 | 9.754 | 9.754 | 9.754 | 9.754 |  | 079.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.2126 | 7.2126 | 7.2126 | 7.2126 | 7.2126 | 7.2126 | 7.2126 | 7.2126 | 7.2126 |  | 079.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418 |  | 079.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 4.2316 | 4.2316 | 4.2316 | 4.2316 | 4.2316 | 4.2316 | 4.2316 | 4.2316 |  | 079.xls
079.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 079.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 079.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 106 -Sk.vod. Němčice | [6 empty] | 079.xls
079.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 079.xls
079.xls
|  |  | 0621.002.079.01 - Němčice | [11 empty] | 079.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 079.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 079.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 079.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 079.xls
079.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 079.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 079.xls
079.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 079.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 079.xls
C.S. | 0 | přečerpávací stanice Skalka |  |  | 5 |  |  | 1951 | [6 empty] | 079.xls
C.R | 0 | přečerpávací stanice Skalka / i pro NZO / |  |  | 5 |  |  | 1951 |  | 0.825 | 2006 |  |  |  | 079.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 079.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 079.xls
V.S | 0 | [13 empty] | 079.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 079.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 079.xls
R.S | 0 | přívodný řad Němčice |  | OC | < 80 | 0.4 | [8 empty] | 079.xls
R.S | 0 | přívodný řad Němčice |  | OC | 80 | 1.482 | [8 empty] | 079.xls
R.S | 0 | přívodný řad Němčice |  | OC | 100 | 3.313 | [8 empty] | 079.xls
R.S | 0 | přívodný řad Němčice |  | OC | 125 | 1.223 | [8 empty] | 079.xls
R.R | 1 | přívodný řad Němčice |  | OC | 80 | 1.882 |  |  |  | 3.343 | 2008 |  |  | r | 079.xls
R.R | 1 | přívodný řad Němčice |  | OC | 100 | 3.313 |  |  |  | 6.43 | 2008 |  |  | r | 079.xls
R.R | 1 | přívodný řad Němčice |  | OC | 125 | 1.223 |  |  |  | 2.37 | 2008 |  |  | r | 079.xls
|  | 6 rozvodné sítě |  |  |  | 6.418 | [8 empty] | 079.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 079.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 2.14 | [8 empty] | 079.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | AZ | 100 | 0.376 | [8 empty] | 079.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.233 | [8 empty] | 079.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.259 | [8 empty] | 079.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.328 | [8 empty] | 079.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 079.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 079.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 164 | 1.695 | [8 empty] | 079.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 079.xls
079.xls
079.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 12.968 |  | 0 |  |  | 079.xls
079.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 079.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 079.xls
079.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 079.xls