## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 107-Sk.vod. Rozsíčka | [5 empty] | 089.xls
089.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 089.xls
089.xls
|  |  | 0621.002.089.01 - Rozsíčka | [9 empty] | 089.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 089.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 089.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 089.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 144 | 144 | 142 | 089.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 144 | 144 | 142 | 089.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 089.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 089.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 144 | 144 |  | 089.xls
089.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.926 | 22.0611 | 22.1317 | 22.2023 | 22.273 | 22.3436 | 22.4142 | 14.1945 | 15.614 |  | 089.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 089.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 32.889 | 33.0916 | 33.1976 | 33.3035 | 33.4095 | 33.5154 | 33.6214 | 21.2918 | 23.421 |  | 089.xls
089.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.008003 | 0.0080523 | 0.0080781 | 0.0081039 | 0.0081296 | 0.0081554 | 0.0081812 | 0.005181 | 0.0056991 | 0.005181 | 089.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0058 | 0.0060578 | 0.0060836 | 0.0061094 | 0.0061351 | 0.0061609 | 0.0061867 | 0.0049 | 0.00539 | 0.0049 | 089.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0053 | 0.0055578 | 0.0055836 | 0.0056094 | 0.0056351 | 0.0056609 | 0.0056867 | 0.0048 | 0.00528 | 0.0048 | 089.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00011 | 0.0001 | 089.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002153 | 0.0019445 | 0.0019445 | 0.0019445 | 0.0019445 | 0.0019445 | 0.0019445 | 0.000281 | 0.0003091 | 0.000281 | 089.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 089.xls
089.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 88.5399 | 92.8466 | 93.2773 | 93.708 | 94.1387 | 94.5693 | 95 | 91.3242 | 100.4566 |  | 089.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 96.8927 | 101.1995 | 101.6301 | 102.0608 | 102.4915 | 102.9222 | 103.3528 | 93.2268 | 102.5495 |  | 089.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 133.6953 | 134.5188 | 134.9495 | 135.3802 | 135.8108 | 136.2415 | 136.6722 | 98.5731 | 108.4304 |  | 089.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1813 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 0.15418 | 0.1696 |  | 089.xls
089.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |  | 089.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 |  | 089.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 | 0.368 |  | 089.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.23533 | 0.23533 | 0.23533 | 0.23533 | 0.23533 | 0.23533 | 0.23533 | 0.23533 |  | 089.xls
089.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 089.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 089.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 107-Sk.vod. Rozsíčka | [5 empty] | 089.xls
089.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 089.xls
089.xls
|  |  | 0621.002.089.01 - Rozsíčka | [10 empty] | 089.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 089.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 089.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 089.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 089.xls
Z.R | 0 | Rozsíčka - kop. st.-zhlaví studny | [7 empty] | 0.2 | 2008-2009 |  |  | 089.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 089.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 089.xls
089.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 089.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 089.xls
C.R | 0 | Rozsíčka |  |  | 1.6 |  |  | 1958 |  | 0.368 | 2008-2009 |  |  | 089.xls
C.N | 1 | Rozsička | [9 empty] | 0.65 | 2007-2008 | 089.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 089.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 089.xls
V.R | 0 | Rozsíčka |  | 625 |  | 250 |  | 1958 |  | 0.75 | 2008-2009 |  |  | 089.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 089.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 089.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rozsíčka |  | LT | 80 | 0.6 |  | 1958 | [5 empty] | 089.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rozsíčka |  | LT | 100 | 0.293 |  | 1958 | [5 empty] | 089.xls
R.R | 0 | přívodný řad Rozsíčka |  | LT | 80 | 0.075 |  |  |  | 0.15 | 2008-2009 |  |  | 089.xls
R.R | 0 | přívodný řad Rozsíčka |  | LT | 100 | 0.293 |  |  |  | 0.569 | 2008-2009 |  |  | 089.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 089.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 089.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 0.654 | [7 empty] | 089.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.284 | [7 empty] | 089.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.055 | [7 empty] | 089.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.458 | [7 empty] | 089.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 089.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 089.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 53 | 0.546 | [7 empty] | 089.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 089.xls
089.xls
089.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 2.037 |  | 0.65 |  | 089.xls
089.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 089.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 089.xls
089.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 089.xls