## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 152-sam.vod. Sebranice |  |  | 090.xls
090.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 090.xls
090.xls
090.xls
| 0621.002.090.01 - Sebranice | [9 empty] | 090.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 090.xls
090.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 090.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 573 | 570 | 569 | 569 | 569 | 568 | 568 | 621 | 621 | 090.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 573 | 570 | 569 | 569 | 569 | 568 | 568 | 621 | 621 | 090.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 090.xls
počet osob s ČOP | os. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 090.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 090.xls
dtto | % | 4.8544 | 4.8544 | 4.8544 | 4.8544 | 4.8544 | 4.8544 | 4.8544 | 4.8544 | 4.8544 | 090.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 578 | 575 | 574 | 574 | 574 | 573 | 573 | 626 | 626 | 090.xls
dtto | % | 85.503 | 85.4383 | 85.4167 | 85.4167 | 85.4167 | 85.3949 | 85.3949 | 86.4641 | 86.4641 | 090.xls
090.xls
délka vodovodních řadů | km | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 090.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 090.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 090.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 090.xls
roční přírůstek | % |  | 43.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 43.1135 | 43.1135 | 43.1135 | 43.1135 | 43.1135 | 43.1135 | 43.1135 | 43.1135 | 090.xls
090.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.060615 | 0.050465 | 0.050548 | 0.050667 | 0.050786 | 0.050869 | 0.050988 | 0.041744 | 0.045918 | 090.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0232 | 0.024292 | 0.024375 | 0.024494 | 0.024613 | 0.024696 | 0.024814 | 0.0277 | 0.03047 | 090.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0193 | 0.020392 | 0.020475 | 0.020594 | 0.020713 | 0.020796 | 0.020914 | 0.0221 | 0.02431 | 090.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0056 | 0.00616 | 090.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.037415 | 0.026173 | 0.026173 | 0.026173 | 0.026173 | 0.026173 | 0.026173 | 0.014044 | 0.015448 | 090.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 224.1925 | 186.6512 | 186.96 | 187.4 | 187.8401 | 188.1459 | 188.5851 | 154.3956 | 169.8352 | 090.xls
090.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 91.4822 | 97.1607 | 97.7286 | 98.2964 | 98.8643 | 99.4321 | 100 | 96.722 | 106.3942 | 090.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 109.9682 | 115.7432 | 116.3435 | 116.9113 | 117.4792 | 118.0795 | 118.6473 | 121.2307 | 133.3538 | 090.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 287.3157 | 240.4524 | 241.2699 | 241.8377 | 242.4056 | 243.2239 | 243.7918 | 182.6951 | 200.9646 | 090.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 9.4554 | 6.6144 | 6.6144 | 6.6144 | 6.6144 | 6.6144 | 6.6144 | 3.5492 | 3.9041 | 090.xls
090.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 090.xls
Qp | m3/d | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 483.84 | 090.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 259.6475 | 297.1888 | 296.88 | 296.44 | 295.9999 | 295.6941 | 295.2549 | 329.4444 | 314.0048 | 090.xls
Qp | m3/d | 317.7715 | 345.5799 | 345.3511 | 345.0251 | 344.6992 | 344.4727 | 344.1473 | 369.4729 | 358.0362 | 090.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
bilance Qd | m3/d | 259.6475 | 297.1888 | 296.88 | 296.44 | 295.9999 | 295.6941 | 295.2549 | 329.4444 | 314.0048 | 090.xls
Qp | m3/d | 317.7715 | 345.5799 | 345.3511 | 345.0251 | 344.6992 | 344.4727 | 344.1473 | 369.4729 | 358.0362 | 090.xls
090.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
090.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 090.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 090.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 152-sam.vod. Sebranice | [5 empty] | 090.xls
090.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 090.xls
090.xls
|  |  | 0621.002.090.01 - Sebranice | [9 empty] | 090.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 090.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 090.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 090.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 573 | 570 | 569 | 569 | 569 | 568 | 568 | 621 | 621 | 617 | 090.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 573 | 570 | 569 | 569 | 569 | 568 | 568 | 621 | 621 | 617 | 090.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 090.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 090.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 578 | 575 | 574 | 574 | 574 | 573 | 573 | 626 | 626 |  | 090.xls
090.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 166.0685 | 138.2601 | 138.4889 | 138.8149 | 139.1408 | 139.3673 | 139.6927 | 114.3671 | 125.8038 |  | 090.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 090.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 224.1925 | 186.6512 | 186.96 | 187.4 | 187.8401 | 188.1459 | 188.5851 | 154.3956 | 169.8352 |  | 090.xls
090.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.060615 | 0.050465 | 0.050548 | 0.050667 | 0.050786 | 0.050869 | 0.050988 | 0.041744 | 0.045918 | 0.041744 | 090.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0232 | 0.024292 | 0.024375 | 0.024494 | 0.024613 | 0.024696 | 0.024814 | 0.0277 | 0.03047 | 0.0277 | 090.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0193 | 0.020392 | 0.020475 | 0.020594 | 0.020713 | 0.020796 | 0.020914 | 0.0221 | 0.02431 | 0.0221 | 090.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0056 | 0.00616 | 0.0056 | 090.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.037275 | 0.026033 | 0.026033 | 0.026033 | 0.026033 | 0.026033 | 0.026033 | 0.014044 | 0.015448 | 0.014044 | 090.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 090.xls
090.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 91.4822 | 97.1607 | 97.7286 | 98.2964 | 98.8643 | 99.4321 | 100 | 96.722 | 106.3942 |  | 090.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 109.9682 | 115.7432 | 116.3435 | 116.9113 | 117.4792 | 118.0795 | 118.6473 | 121.2307 | 133.3538 |  | 090.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 287.3157 | 240.4524 | 241.2699 | 241.8377 | 242.4056 | 243.2239 | 243.7918 | 182.6951 | 200.9646 |  | 090.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 15.5702 | 10.8744 | 10.8744 | 10.8744 | 10.8744 | 10.8744 | 10.8744 | 5.8663 | 6.453 |  | 090.xls
090.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 |  | 090.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 |  | 090.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 |  | 090.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.96267 | 0.96267 | 0.96267 | 0.96267 | 0.96267 | 0.96267 | 0.96267 | 0.96267 |  | 090.xls
090.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 090.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 090.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 152-sam.vod. Sebranice | [5 empty] | 090.xls
090.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 090.xls
090.xls
|  |  | 0621.002.090.01 - Sebranice | [10 empty] | 090.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 090.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 090.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 090.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 090.xls
Z.S | 0 | Sebranice - pomocný - kop. st. |  |  |  | 2 | [7 empty] | 090.xls
Z.S | 0 | Sebranice - U hájenky - 2 pram. jímky |  |  |  | 3.6 | [7 empty] | 090.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 090.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 090.xls
U.S | 0 | [12 empty] | 090.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 090.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 090.xls
C.S | 0 | Sebranice |  |  | 1.5 |  |  | 1961 | [5 empty] | 090.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 090.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 090.xls
V.S | 0 | Sebranice |  |  |  | 150 |  | 1971 | [5 empty] | 090.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 090.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 090.xls
R.S | 0 | přívodný řad Sebranice |  | LT | 100 | 0.15 | [7 empty] | 090.xls
R.S | 0 | přívodný řad Sebranice |  | PVC,PE | 100 | 1.543 | [7 empty] | 090.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 090.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 090.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.31 | [7 empty] | 090.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.434 | [7 empty] | 090.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.52 | [7 empty] | 090.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.31 |  |  |  | 1.9597 | 2008-2010 |  |  | 090.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.396 |  |  |  | 0.8415 | 2008-2010 |  |  | 090.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 090.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 090.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 225 | 2.273 | [7 empty] | 090.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 090.xls
090.xls
090.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 2.8012 |  | 0 |  | 090.xls
090.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 090.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 090.xls
090.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 090.xls