## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 102-Sk.vod. Boskovice | [5 empty] | 099.xls
099.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 099.xls
099.xls
|  |  | 0621.002.099.01 - Šebetov | [9 empty] | 099.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 099.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 099.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 099.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 939 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 864 | 864 | 863 | 099.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 927 | 930 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 864 | 864 | 863 | 099.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 099.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 099.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 927 | 930 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 864 | 864 |  | 099.xls
099.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 73.0685 | 66.3678 | 66.6063 | 66.8447 | 67.0832 | 67.3814 | 67.6201 | 88.5562 | 97.4118 |  | 099.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 099.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 98.6425 | 89.5966 | 89.9185 | 90.2404 | 90.5623 | 90.9649 | 91.2871 | 119.5508 | 131.5059 |  | 099.xls
099.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.02667 | 0.024224 | 0.024311 | 0.024398 | 0.024485 | 0.024594 | 0.024681 | 0.032323 | 0.035555 | 0.022423 | 099.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0204 | 0.021332 | 0.021419 | 0.021506 | 0.021593 | 0.021702 | 0.021789 | 0.0293 | 0.03223 | 0.0194 | 099.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.019 | 0.019932 | 0.020019 | 0.020106 | 0.020193 | 0.020302 | 0.020389 | 0.0183 | 0.02013 | 0.0183 | 099.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.011 | 0.0121 | 0.011 | 099.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00602 | 0.0026424 | 0.0026424 | 0.0026424 | 0.0026424 | 0.0026424 | 0.0026424 | 0.003023 | 0.0033253 | 0.003023 | 099.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 099.xls
099.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 56.154 | 58.718 | 58.9744 | 59.2308 | 59.4872 | 59.7436 | 60 | 58.0289 | 63.8318 |  | 099.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 60.2917 | 62.8423 | 63.0987 | 63.3551 | 63.6115 | 63.8635 | 64.1199 | 92.9097 | 102.2007 |  | 099.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 78.8225 | 71.3633 | 71.6197 | 71.8761 | 72.1325 | 72.3753 | 72.6317 | 102.4956 | 112.7451 |  | 099.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.3589 | 0.55607 | 0.55607 | 0.55607 | 0.55607 | 0.55607 | 0.55607 | 0.63615 | 0.69977 |  | 099.xls
099.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.335 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 |  | 099.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.552 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |  | 099.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  | 099.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1573 |  | 099.xls
099.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 099.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 099.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 102-Sk.vod. Boskovice | [5 empty] | 099.xls
099.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 099.xls
099.xls
|  |  | 0621.002.099.01 - Šebetov | [10 empty] | 099.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 099.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 099.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 099.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 099.xls
099.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 099.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 099.xls
099.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 099.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 099.xls
099.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 099.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 099.xls
V.R | 0 | Šebetov - Kopec |  | 409 | 407.4 | 40 |  | 1926 |  | 0.5 | 2004-2006 |  |  | 099.xls
V.R | 0 | Šebetov - Kapouňata |  |  |  | 10 |  | 1926 |  | 0.226 | 2004-2006 |  |  | 099.xls
V.R | 0 | Šebetov - Obora |  |  |  | 24 |  | 1892 |  | 0.329 | 2004-2006 |  |  | 099.xls
V.N | 0 | Šebetov - Nový |  |  |  | 200 | [5 empty] | 2.77 | 2004-2006 | 099.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 099.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 099.xls
R.N | 0 | přívodný řad Šebetov |  | PE | 100 | 3.3 | [5 empty] | 3.6745 | 2004-2006 | 099.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 099.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 099.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 2.029 | [7 empty] | 099.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.276 | [7 empty] | 099.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 1.06 | [7 empty] | 099.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | < 80 | 0.23 | [7 empty] | 099.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.74 | [7 empty] | 099.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.23 |  |  |  | 0.4496 | 2004-2006 |  |  | 099.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.94 |  |  |  | 3.79 | 2004-2006 |  |  | 099.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 099.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 099.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 216 | 2.839 | [7 empty] | 099.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 099.xls
099.xls
099.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 5.2946 |  | 6.4445 |  | 099.xls
099.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 099.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 099.xls
099.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 099.xls