## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 156-sam.vod. Uhřice |  |  | 102.xls
102.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 102.xls
102.xls
102.xls
| 0621.002.102.01 - Uhřice | [9 empty] | 102.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 102.xls
102.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 102.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 306 | 304 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 102.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 306 | 304 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 294 | 294 | 102.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.7105 | 96.7105 | 102.xls
počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 102.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 102.xls
dtto | % | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 102.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 315 | 313 | 313 | 313 | 312 | 312 | 312 | 303 | 303 | 102.xls
dtto | % | 88.9831 | 88.9205 | 88.9205 | 88.9205 | 88.8889 | 88.8889 | 88.8889 | 86.0795 | 86.0795 | 102.xls
102.xls
délka vodovodních řadů | km | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 102.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 102.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 102.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 102.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 5.0023 | 5.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 5.0023 | 10.0046 | 10.0046 | 10.0046 | 10.0046 | 10.0046 | 102.xls
102.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.008151 | 0.0089087 | 0.0089881 | 0.0089752 | 0.0089408 | 0.00902 | 0.0090991 | 0.0066 | 0.00726 | 102.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0059 | 0.0066577 | 0.0067371 | 0.0068165 | 0.0068745 | 0.0069537 | 0.0070328 | 0.0066 | 0.00726 | 102.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0057 | 0.0064577 | 0.0065371 | 0.0066165 | 0.0066745 | 0.0067537 | 0.0068328 | 0.0065 | 0.00715 | 102.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00011 | 102.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.002251 | 0.002251 | 0.002251 | 0.0021587 | 0.0020663 | 0.0020663 | 0.0020663 | 0 | 0 | 102.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 33.4973 | 36.6112 | 36.9375 | 36.8843 | 36.7431 | 37.0683 | 37.3936 | 27.1233 | 29.8356 | 102.xls
102.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 49.576 | 56.5253 | 57.2203 | 57.9152 | 58.6101 | 59.3051 | 60 | 58.773 | 64.6503 | 102.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 51.3155 | 58.276 | 58.9709 | 59.6658 | 60.3664 | 61.0613 | 61.7562 | 59.6772 | 65.6449 | 102.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 70.8937 | 77.9792 | 78.6742 | 78.5608 | 78.5109 | 79.2059 | 79.9008 | 59.6772 | 65.6449 | 102.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.52252 | 0.52252 | 0.52252 | 0.50108 | 0.47964 | 0.47964 | 0.47964 | 0 | 0 | 102.xls
102.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 102.xls
Qp | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 102.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 225.7027 | 222.5888 | 222.2625 | 222.3157 | 222.4569 | 222.1317 | 221.8064 | 232.0767 | 229.3644 | 102.xls
Qp | m3/d | 236.8685 | 234.7925 | 234.575 | 234.6105 | 234.7046 | 234.4878 | 234.271 | 241.1178 | 239.3096 | 102.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
bilance Qd | m3/d | 225.7027 | 222.5888 | 222.2625 | 222.3157 | 222.4569 | 222.1317 | 221.8064 | 232.0767 | 229.3644 | 102.xls
Qp | m3/d | 236.8685 | 234.7925 | 234.575 | 234.6105 | 234.7046 | 234.4878 | 234.271 | 241.1178 | 239.3096 | 102.xls
102.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
102.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 102.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 102.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 156-sam.vod. Uhřice | [5 empty] | 102.xls
102.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 102.xls
102.xls
|  |  | 0621.002.102.01 - Uhřice | [9 empty] | 102.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 102.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 102.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 102.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 306 | 304 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 310 | 102.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 306 | 304 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 294 | 294 | 294 | 102.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 102.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 102.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 315 | 313 | 313 | 313 | 312 | 312 | 312 | 303 | 303 |  | 102.xls
102.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 22.3315 | 24.4075 | 24.625 | 24.5895 | 24.4954 | 24.7122 | 24.929 | 18.0822 | 19.8904 |  | 102.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 102.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 33.4973 | 36.6112 | 36.9375 | 36.8843 | 36.7431 | 37.0683 | 37.3936 | 27.1233 | 29.8356 |  | 102.xls
102.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.008151 | 0.0089087 | 0.0089881 | 0.0089752 | 0.0089408 | 0.00902 | 0.0090991 | 0.0066 | 0.00726 | 0.009364 | 102.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0059 | 0.0066577 | 0.0067371 | 0.0068165 | 0.0068745 | 0.0069537 | 0.0070328 | 0.0066 | 0.00726 | 0.0066 | 102.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0057 | 0.0064577 | 0.0065371 | 0.0066165 | 0.0066745 | 0.0067537 | 0.0068328 | 0.0065 | 0.00715 | 0.0065 | 102.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00011 | 0.0001 | 102.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002251 | 0.002251 | 0.002251 | 0.0021587 | 0.0020663 | 0.0020663 | 0.0020663 | 0 | 0 | 0 | 102.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102.xls
102.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 49.576 | 56.5253 | 57.2203 | 57.9152 | 58.6101 | 59.3051 | 60 | 58.773 | 64.6503 |  | 102.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 51.3155 | 58.276 | 58.9709 | 59.6658 | 60.3664 | 61.0613 | 61.7562 | 59.6772 | 65.6449 |  | 102.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 70.8937 | 77.9792 | 78.6742 | 78.5608 | 78.5109 | 79.2059 | 79.9008 | 59.6772 | 65.6449 |  | 102.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.8219 | 0.78674 | 0.78674 | 0.78674 | 0 | 0 |  | 102.xls
102.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 |  | 102.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.6264 | 2.6264 | 2.6264 | 2.6264 | 2.6264 | 2.6264 | 2.6264 | 2.6264 | 2.6264 |  | 102.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 |  | 102.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.14367 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 |  | 102.xls
102.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 102.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 102.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 156-sam.vod. Uhřice | [5 empty] | 102.xls
102.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 102.xls
102.xls
|  |  | 0621.002.102.01 - Uhřice | [10 empty] | 102.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 102.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 102.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 102.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 102.xls
Z.S | 0 | Uhřice - 3 kop. st. |  |  |  | 3 | [7 empty] | 102.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 102.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 102.xls
U.S | 0 | [12 empty] | 102.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 102.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 102.xls
C.S | 0 | Uhřice |  |  | 1.6 |  |  | 1989 | [5 empty] | 102.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 102.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 102.xls
V.S | 0 | Uhřice |  | 466.85 | 463.55 | 100 |  | 1989 | [5 empty] | 102.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 102.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 102.xls
R.S | 0 | přívodný řad Uhřice |  | PVC,PE | 80 | 0.735 |  | 1989 | [5 empty] | 102.xls
R.S | 0 | přívodný řad Uhřice |  | PVC,PE | 100 | 1.064 |  | 1989 | [5 empty] | 102.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 102.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 102.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 1.107 |  | 1989 | [5 empty] | 102.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.402 |  | 1989 | [5 empty] | 102.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.431 |  |  |  | 0.91587 | 2012-2013 |  |  | 102.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 102.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 102.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 123 | 1.211 | [7 empty] | 102.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 102.xls
102.xls
102.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.91587 |  | 0 |  | 102.xls
102.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 102.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 102.xls
102.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 102.xls