## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 157-sam.vod. Újezd u Boskovic |  |  | 103.xls
103.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 103.xls
103.xls
103.xls
| 0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic | [9 empty] | 103.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 103.xls
103.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 103.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 446 | 443 | 443 | 443 | 443 | 442 | 442 | 476 | 476 | 103.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 435 | 440 | 440 | 441 | 441 | 442 | 442 | 476 | 476 | 103.xls
dtto | % | 97.5336 | 99.3228 | 99.3228 | 99.5485 | 99.5485 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.xls
počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 103.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 435 | 440 | 440 | 441 | 441 | 442 | 442 | 476 | 476 | 103.xls
dtto | % | 85.9684 | 87.4751 | 87.4751 | 87.674 | 87.674 | 88.0478 | 88.0478 | 88.806 | 88.806 | 103.xls
103.xls
délka vodovodních řadů | km | 5.99 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 103.xls
- z toho přivodné řady | km | 3.546 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 103.xls
roční přírůstek | % |  | 29.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 103.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 103.xls
roční přírůstek | % |  | 8.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 8.0511 | 8.0511 | 8.0511 | 8.0511 | 8.0511 | 8.0511 | 8.0511 | 8.0511 | 103.xls
103.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.021493 | 0.022422 | 0.022516 | 0.022639 | 0.022734 | 0.022858 | 0.022953 | 0.018258 | 0.020084 | 103.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0208 | 0.021875 | 0.02197 | 0.022093 | 0.022188 | 0.022311 | 0.022406 | 0.0159 | 0.01749 | 103.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0113 | 0.012375 | 0.01247 | 0.012593 | 0.012688 | 0.012811 | 0.012906 | 0.0136 | 0.01496 | 103.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0023 | 0.00253 | 103.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000693 | 0.00054623 | 0.00054623 | 0.00054623 | 0.00054623 | 0.00054623 | 0.00054623 | 0.002358 | 0.0025938 | 103.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 88.3274 | 92.1432 | 92.5318 | 93.0376 | 93.4271 | 93.9356 | 94.3259 | 75.0329 | 82.5362 | 103.xls
103.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 71.1699 | 77.0566 | 77.6453 | 78.234 | 78.8227 | 79.4113 | 80 | 78.2779 | 86.1057 | 103.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 131.003 | 136.2098 | 136.7985 | 137.253 | 137.8417 | 138.2968 | 138.8855 | 91.5161 | 100.6677 | 103.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 135.3677 | 139.611 | 140.1996 | 140.6465 | 141.2351 | 141.6826 | 142.2713 | 105.0881 | 115.5969 | 103.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.11569 | 0.073418 | 0.073418 | 0.073418 | 0.073418 | 0.073418 | 0.073418 | 0.31694 | 0.34863 | 103.xls
103.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
Qp | m3/d | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 23.9926 | -92.1432 | -92.5318 | -93.0376 | -93.4271 | -93.9356 | -94.3259 | -75.0329 | -82.5362 | 103.xls
Qp | m3/d | 53.4351 | -61.4288 | -61.6878 | -62.0251 | -62.2847 | -62.6237 | -62.8839 | -50.0219 | -55.0241 | 103.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 92.1432 | 92.5318 | 93.0376 | 93.4271 | 93.9356 | 94.3259 | 94.3259 | 94.3259 | 103.xls
Qp | m3/d | 0 | 61.4288 | 61.6878 | 62.0251 | 62.2847 | 62.6237 | 62.8839 | 62.8839 | 62.8839 | 103.xls
bilance Qd | m3/d | 23.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.293 | 11.7897 | 103.xls
Qp | m3/d | 53.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.862 | 7.8598 | 103.xls
103.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
103.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 103.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 103.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 157-sam.vod. Újezd u Boskovic | [5 empty] | 103.xls
103.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 103.xls
103.xls
|  |  | 0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic | [9 empty] | 103.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 103.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 103.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 103.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 446 | 443 | 443 | 443 | 443 | 442 | 442 | 476 | 476 | 477 | 103.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 435 | 440 | 440 | 441 | 441 | 442 | 442 | 476 | 476 | 477 | 103.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 103.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 435 | 440 | 440 | 441 | 441 | 442 | 442 | 476 | 476 |  | 103.xls
103.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 58.8849 | 61.4288 | 61.6878 | 62.0251 | 62.2847 | 62.6237 | 62.8839 | 50.0219 | 55.0241 |  | 103.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 103.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 88.3274 | 92.1432 | 92.5318 | 93.0376 | 93.4271 | 93.9356 | 94.3259 | 75.0329 | 82.5362 |  | 103.xls
103.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.021493 | 0.022422 | 0.022516 | 0.022639 | 0.022734 | 0.022858 | 0.022953 | 0.018258 | 0.020084 | 0.018258 | 103.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0208 | 0.021875 | 0.02197 | 0.022093 | 0.022188 | 0.022311 | 0.022406 | 0.0159 | 0.01749 | 0.0159 | 103.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0113 | 0.012375 | 0.01247 | 0.012593 | 0.012688 | 0.012811 | 0.012906 | 0.0136 | 0.01496 | 0.0136 | 103.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0023 | 0.00253 | 0.0023 | 103.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000593 | 0.00044623 | 0.00044623 | 0.00044623 | 0.00044623 | 0.00044623 | 0.00044623 | 0.002358 | 0.0025938 | 0.002358 | 103.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 103.xls
103.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 71.1699 | 77.0566 | 77.6453 | 78.234 | 78.8227 | 79.4113 | 80 | 78.2779 | 86.1057 |  | 103.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 131.003 | 136.2098 | 136.7985 | 137.253 | 137.8417 | 138.2968 | 138.8855 | 91.5161 | 100.6677 |  | 103.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 135.3677 | 139.611 | 140.1996 | 140.6465 | 141.2351 | 141.6826 | 142.2713 | 105.0881 | 115.5969 |  | 103.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.1779 | 0.10866 | 0.10866 | 0.10866 | 0.10866 | 0.10866 | 0.10866 | 0.57419 | 0.63161 |  | 103.xls
103.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.99 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  | 103.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.3333 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 |  | 103.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |  | 103.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.39933 | 0.39933 | 0.39933 | 0.39933 | 0.39933 | 0.39933 | 0.39933 | 0.39933 |  | 103.xls
103.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 103.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 103.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 157-sam.vod. Újezd u Boskovic | [5 empty] | 103.xls
103.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 103.xls
103.xls
|  |  | 0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic | [10 empty] | 103.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 103.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 103.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 103.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 103.xls
Z.S | 0 | Újezd u Boskovic - východní - 1 kop. st. |  |  |  | 1.3 | [7 empty] | 103.xls
Z.S | 0 | Újezd u Boskovic - západní - 1kop.st.-mimo provoz | [11 empty] | 103.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 103.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 103.xls
U.S | 0 | Újezd u Boskovic | koag., filtrace kople |  |  | 4 | [7 empty] | 103.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 103.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 103.xls
C.S | 0 | Újezd u Boskovic, z ÚV |  |  | 4 |  |  | 1985 | [5 empty] | 103.xls
C.S | 0 | Újezd u Boskovic, na ÚV |  |  | 1.4 |  |  | 1985 | [5 empty] | 103.xls
C.N | 0 | Újezd nová |  |  | 1 | [6 empty] | 0.5 | 2004 | 103.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 103.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 103.xls
V.S | 0 | Újezd u Boskovic |  |  |  | 150 |  | 1978 | [5 empty] | 103.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 103.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 103.xls
R.S | 0 | přívodný řad Újezd u Boskovic |  | PVC,PE | < 80 | 2 |  | 1978 | [5 empty] | 103.xls
R.S | 0 | přívodný řad Újezd u Boskovic |  | PVC,PE | 80 | 1.546 |  | 1978 | [5 empty] | 103.xls
R.N | 0 | výtlačný řad přivaděč Bosk.Blansko-vdj |  | LT | 80 | 1.45 | [5 empty] | 2.831 | 2004 | 103.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 103.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 103.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.04 |  | 1978 | [5 empty] | 103.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.652 |  | 1978 | [5 empty] | 103.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.712 |  | 1978 | [5 empty] | 103.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.04 |  | 1978 | [5 empty] | 103.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.599 |  |  |  | 1.054 | 2010 |  |  | 103.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 103.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 103.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 153 | 1.547 | [7 empty] | 103.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 103.xls
103.xls
103.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.054 |  | 3.331 |  | 103.xls
103.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 103.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 103.xls
103.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 103.xls