## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 159-sam.vod. Valchov |  |  | 106.xls
106.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 106.xls
106.xls
106.xls
| 0621.002.106.01 - Valchov | [9 empty] | 106.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 106.xls
106.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 106.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 448 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444 | 462 | 462 | 106.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 448 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444 | 462 | 462 | 106.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.xls
počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 106.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106.xls
dtto | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 106.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 453 | 450 | 450 | 450 | 450 | 449 | 449 | 467 | 467 | 106.xls
dtto | % | 95.7717 | 95.7447 | 95.7447 | 95.7447 | 95.7447 | 95.7356 | 95.7356 | 95.8932 | 95.8932 | 106.xls
106.xls
délka vodovodních řadů | km | 3.187 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 106.xls
- z toho přivodné řady | km | 0.633 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 106.xls
roční přírůstek | % |  | 41.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 2.554 | 106.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 106.xls
roční přírůstek | % |  | 41.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 41.5452 | 41.5452 | 41.5452 | 41.5452 | 41.5452 | 41.5452 | 41.5452 | 41.5452 | 106.xls
106.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.016199 | 0.015586 | 0.015713 | 0.015841 | 0.015969 | 0.016068 | 0.016195 | 0.015676 | 0.017244 | 106.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0117 | 0.012902 | 0.013029 | 0.013157 | 0.013285 | 0.013383 | 0.013511 | 0.013 | 0.0143 | 106.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0113 | 0.012502 | 0.012629 | 0.012757 | 0.012885 | 0.012983 | 0.013111 | 0.0125 | 0.01375 | 106.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00055 | 106.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.004499 | 0.0026841 | 0.0026841 | 0.0026841 | 0.0026841 | 0.0026841 | 0.0026841 | 0.002676 | 0.0029436 | 106.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 66.5712 | 64.0513 | 64.5759 | 65.1005 | 65.6251 | 66.0309 | 66.5543 | 64.4219 | 70.8641 | 106.xls
106.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 68.342 | 76.114 | 76.8912 | 77.6684 | 78.4456 | 79.2228 | 80 | 73.3331 | 80.6665 | 106.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 70.7611 | 78.5493 | 79.3265 | 80.1037 | 80.8809 | 81.6635 | 82.4407 | 76.2665 | 83.8931 | 106.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 97.9709 | 94.8907 | 95.6679 | 96.4451 | 97.2224 | 98.0414 | 98.8186 | 91.9656 | 101.1622 | 106.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.4117 | 0.73799 | 0.73799 | 0.73799 | 0.73799 | 0.73799 | 0.73799 | 0.73577 | 0.80935 | 106.xls
106.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 155.52 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 106.xls
Qp | m3/d | 155.52 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 106.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 88.9488 | 39.6287 | 39.1041 | 38.5795 | 38.0549 | 37.6491 | 37.1257 | 39.2581 | 32.8159 | 106.xls
Qp | m3/d | 111.1392 | 60.9792 | 60.6294 | 60.2797 | 59.9299 | 59.6594 | 59.3105 | 60.7321 | 56.4373 | 106.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
bilance Qd | m3/d | 88.9488 | 39.6287 | 39.1041 | 38.5795 | 38.0549 | 37.6491 | 37.1257 | 39.2581 | 32.8159 | 106.xls
Qp | m3/d | 111.1392 | 60.9792 | 60.6294 | 60.2797 | 59.9299 | 59.6594 | 59.3105 | 60.7321 | 56.4373 | 106.xls
106.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
106.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 106.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 106.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 159-sam.vod. Valchov | [5 empty] | 106.xls
106.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 106.xls
106.xls
|  |  | 0621.002.106.01 - Valchov | [9 empty] | 106.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 106.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 106.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 106.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 448 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444 | 462 | 462 | 456 | 106.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 448 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444 | 462 | 462 | 456 | 106.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 106.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 453 | 450 | 450 | 450 | 450 | 449 | 449 | 467 | 467 |  | 106.xls
106.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 44.3808 | 42.7008 | 43.0506 | 43.4003 | 43.7501 | 44.0206 | 44.3695 | 42.9479 | 47.2427 |  | 106.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 106.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 66.5712 | 64.0513 | 64.5759 | 65.1005 | 65.6251 | 66.0309 | 66.5543 | 64.4219 | 70.8641 |  | 106.xls
106.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.016199 | 0.015586 | 0.015713 | 0.015841 | 0.015969 | 0.016068 | 0.016195 | 0.015676 | 0.017244 | 0.015676 | 106.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0117 | 0.012902 | 0.013029 | 0.013157 | 0.013285 | 0.013383 | 0.013511 | 0.013 | 0.0143 | 0.013 | 106.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0113 | 0.012502 | 0.012629 | 0.012757 | 0.012885 | 0.012983 | 0.013111 | 0.0125 | 0.01375 | 0.0125 | 106.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0005 | 106.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.004409 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.002676 | 0.0029436 | 0.002676 | 106.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 106.xls
106.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 68.342 | 76.114 | 76.8912 | 77.6684 | 78.4456 | 79.2228 | 80 | 73.3331 | 80.6665 |  | 106.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 70.7611 | 78.5493 | 79.3265 | 80.1037 | 80.8809 | 81.6635 | 82.4407 | 76.2665 | 83.8931 |  | 106.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 97.9709 | 94.8907 | 95.6679 | 96.4451 | 97.2224 | 98.0414 | 98.8186 | 91.9656 | 101.1622 |  | 106.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.5421 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2751 | 1.3154 | 1.4469 |  | 106.xls
106.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.187 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 | 3.637 |  | 106.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.7344 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0344 |  | 106.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 | 1.511 |  | 106.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.84053 | 0.84053 | 0.84053 | 0.84053 | 0.84053 | 0.84053 | 0.84053 | 0.84053 |  | 106.xls
106.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 106.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 106.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 159-sam.vod. Valchov | [6 empty] | 106.xls
106.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 106.xls
106.xls
|  |  | 0621.002.106.01 - Valchov | [11 empty] | 106.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 106.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 106.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 106.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 106.xls
Z.S | 0 | Valchov - gravitace - 5 pj |  |  |  | 1.2 | [8 empty] | 106.xls
Z.S | 0 | Valchov - Žleby - vrt HV 3 - vrt. st. |  |  |  | 0.6 | [8 empty] | 106.xls
Z.R | 0 | Valchov - gravitace - 5 pj-rek. stavební | [7 empty] | 0.3 | 2007 |  |  |  | 106.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 106.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 106.xls
U.S | 0 | [13 empty] | 106.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 106.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 106.xls
C.S | 0 | Valchov - vrt HV 3 |  |  | 0.7 |  |  | 1978 | [6 empty] | 106.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 106.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 106.xls
V.S | 0 | Valchov |  | 539.92 | 536.62 | 100 |  | 1970 | [6 empty] | 106.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 106.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 106.xls
R.S | 0 | přívodný řad Valchov |  | PVC,PE | < 80 | 0.633 | [8 empty] | 106.xls
R.N | 1 | přívodný řad Valchov-napoj na SV Drahan.vrchovina |  | LT | 100 | 0.45 | [5 empty] | 0.956 | 2005-2006 | r | 106.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 106.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 106.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 1.251 |  | 1959 | [6 empty] | 106.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.26 |  | 1959 | [6 empty] | 106.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.17 | [8 empty] | 106.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.873 | [8 empty] | 106.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 1.251 |  |  |  | 2.445 | 2005-2006 |  |  |  | 106.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.26 |  |  |  | 0.5525 | 2005-2006 |  |  |  | 106.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 106.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 106.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 139 | 1.403 | [8 empty] | 106.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 106.xls
106.xls
106.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 3.2975 |  | 0.956 |  |  | 106.xls
106.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 106.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 106.xls
106.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 106.xls