## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 164-sam.vod. Vranová |  |  | 113.xls
113.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 113.xls
113.xls
113.xls
| 0621.002.113.01 - Vranová | [9 empty] | 113.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 113.xls
113.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 113.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 318 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 353 | 353 | 113.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 318 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 348 | 348 | 113.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.5836 | 98.5836 | 113.xls
počet osob s ČOP | os. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 113.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 113.xls
dtto | % | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 | 8.4211 | 113.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 326 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 | 356 | 356 | 113.xls
dtto | % | 78.9346 | 78.8321 | 78.8321 | 78.8321 | 78.7805 | 78.7805 | 78.7805 | 79.4643 | 79.4643 | 113.xls
113.xls
délka vodovodních řadů | km | 3.95 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 113.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.165 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 113.xls
roční přírůstek | % |  | 64.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 113.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 113.xls
roční přírůstek | % |  | 56.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 56.601 | 56.601 | 56.601 | 56.601 | 56.601 | 56.601 | 56.601 | 56.601 | 113.xls
113.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.01925 | 0.014738 | 0.014778 | 0.014818 | 0.014826 | 0.014866 | 0.014906 | 0.013691 | 0.01506 | 113.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0114 | 0.011742 | 0.011782 | 0.011822 | 0.01183 | 0.01187 | 0.011911 | 0.0119 | 0.01309 | 113.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0101 | 0.010442 | 0.010482 | 0.010522 | 0.01053 | 0.01057 | 0.010611 | 0.0114 | 0.01254 | 113.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.00055 | 113.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00785 | 0.0029959 | 0.0029959 | 0.0029959 | 0.0029959 | 0.0029959 | 0.0029959 | 0.001791 | 0.0019701 | 113.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 79.1096 | 60.5652 | 60.731 | 60.8969 | 60.9288 | 61.0941 | 61.2594 | 56.2644 | 61.8908 | 113.xls
113.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 84.8811 | 88.2937 | 88.635 | 88.9762 | 89.3175 | 89.6587 | 90 | 87.7328 | 96.5061 | 113.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 95.8064 | 99.2864 | 99.6277 | 99.9689 | 100.3442 | 100.6855 | 101.0268 | 91.5807 | 100.7388 | 113.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 161.7783 | 124.6197 | 124.961 | 125.3022 | 125.756 | 126.0972 | 126.4385 | 105.364 | 115.9004 | 113.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.9873 | 0.49194 | 0.49194 | 0.49194 | 0.49194 | 0.49194 | 0.49194 | 0.29409 | 0.3235 | 113.xls
113.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 120.96 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 113.xls
Qp | m3/d | 120.96 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 113.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 41.8504 | -43.2852 | -43.451 | -43.6169 | -43.6488 | -43.8141 | -43.9794 | -38.9844 | -44.6108 | 113.xls
Qp | m3/d | 68.2203 | -23.0968 | -23.2074 | -23.3179 | -23.3392 | -23.4494 | -23.5596 | -20.2296 | -23.9805 | 113.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 43.2852 | 43.451 | 43.6169 | 43.6488 | 43.8141 | 43.9794 | 43.9794 | 43.9794 | 113.xls
Qp | m3/d | 0 | 23.0968 | 23.2074 | 23.3179 | 23.3392 | 23.4494 | 23.5596 | 23.5596 | 23.5596 | 113.xls
bilance Qd | m3/d | 41.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9951 | -0.63137 | 113.xls
Qp | m3/d | 68.2203 | -4.2633e-14 | -3.908e-14 | -3.1974e-14 | -4.9738e-14 | -3.5527e-14 | -2.8422e-14 | 3.33 | -0.42092 | 113.xls
113.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
113.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 113.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 113.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 164-sam.vod. Vranová | [5 empty] | 113.xls
113.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 113.xls
113.xls
|  |  | 0621.002.113.01 - Vranová | [9 empty] | 113.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 113.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 113.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 113.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 318 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 353 | 353 | 348 | 113.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 318 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 348 | 348 | 348 | 113.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 113.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 113.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 326 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 | 356 | 356 |  | 113.xls
113.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 52.7397 | 40.3768 | 40.4874 | 40.5979 | 40.6192 | 40.7294 | 40.8396 | 37.5096 | 41.2605 |  | 113.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 113.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 79.1096 | 60.5652 | 60.731 | 60.8969 | 60.9288 | 61.0941 | 61.2594 | 56.2644 | 61.8908 |  | 113.xls
113.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01925 | 0.014738 | 0.014778 | 0.014818 | 0.014826 | 0.014866 | 0.014906 | 0.013691 | 0.01506 | 0.013691 | 113.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0114 | 0.011742 | 0.011782 | 0.011822 | 0.01183 | 0.01187 | 0.011911 | 0.0119 | 0.01309 | 0.0119 | 113.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0101 | 0.010442 | 0.010482 | 0.010522 | 0.01053 | 0.01057 | 0.010611 | 0.0114 | 0.01254 | 0.0114 | 113.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0005 | 113.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00764 | 0.0027859 | 0.0027859 | 0.0027859 | 0.0027859 | 0.0027859 | 0.0027859 | 0.001791 | 0.0019701 | 0.001791 | 113.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 113.xls
113.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 84.8811 | 88.2937 | 88.635 | 88.9762 | 89.3175 | 89.6587 | 90 | 87.7328 | 96.5061 |  | 113.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 95.8064 | 99.2864 | 99.6277 | 99.9689 | 100.3442 | 100.6855 | 101.0268 | 91.5807 | 100.7388 |  | 113.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 161.7783 | 124.6197 | 124.961 | 125.3022 | 125.756 | 126.0972 | 126.4385 | 105.364 | 115.9004 |  | 113.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 3.3752 | 0.75494 | 0.75494 | 0.75494 | 0.75494 | 0.75494 | 0.75494 | 0.48533 | 0.53386 |  | 113.xls
113.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.95 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  | 113.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.2636 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6903 |  | 113.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 |  | 113.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 |  | 113.xls
113.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 113.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 113.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 164-sam.vod. Vranová | [6 empty] | 113.xls
113.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 113.xls
113.xls
|  |  | 0621.002.113.01 - Vranová | [11 empty] | 113.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 113.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 113.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 113.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 113.xls
Z.S | 0 | Vranová - Kaderkův pramen - 2 kop. st. |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 113.xls
Z.S | 0 | Vranová - Večeřův pramen - 1 kop. st.-mimo provoz | [12 empty] | 113.xls
Z.S | 0 | Vranová - 2 pram. jímky + 2 kop. st.-nekval. voda |  |  |  | 1.2 | [8 empty] | 113.xls
Z.R | 1 | Opatření na zdroji | [7 empty] | 0.8 | 2004 |  |  | r | 113.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 113.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 113.xls
113.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 113.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 113.xls
C.N | 1 | Vranová | [9 empty] | 0.75 | 2007-2008 |  | 113.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 113.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 113.xls
V.S | 0 | Vranová |  | 429.05 | 426.95 | 60 |  | 1950 | [6 empty] | 113.xls
V.R | 0 | Vranová - akumulace |  | 429.05 | 426.95 | 60 |  | 1950 |  | 0.27095 | 2007-2008 |  |  |  | 113.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 113.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 113.xls
R.S | 0 | přívodný řad Vranová |  | LT | 100 | 0.662 |  | 1950 | [6 empty] | 113.xls
R.S | 0 | přívodný řad Vranová |  | PVC,PE | 80 | 0.503 | [8 empty] | 113.xls
R.R | 0 | přívodný řad Vranová |  | LT | 100 | 0.662 |  |  |  | 1.4067 | 2007-2008 |  |  |  | 113.xls
R.N | 1 | výtlač..řad Vranová |  | LT | 100 | 2.14 | [5 empty] | 3.765 | 2007-2008 |  | 113.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 113.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 113.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | < 80 | 1.056 |  | 1950 | [6 empty] | 113.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 0.714 |  | 1950 | [6 empty] | 113.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.5 |  | 1950 | [6 empty] | 113.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.159 |  | 1950 | [6 empty] | 113.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.356 | [8 empty] | 113.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | < 80 | 1.056 |  |  |  | 2.0644 | 2007-2009 |  |  |  | 113.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 0.714 |  |  |  | 1.3958 | 2007-2009 |  |  |  | 113.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.5 |  |  |  | 0.9775 | 2007-2009 |  |  |  | 113.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.159 |  |  |  | 0.3378 | 2007-2009 |  |  |  | 113.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.356 |  |  |  | 0.62638 | 2007-2009 |  |  |  | 113.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 113.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 113.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 143 | 1.47 | [8 empty] | 113.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 113.xls
113.xls
113.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 7.8796 |  | 4.515 |  |  | 113.xls
113.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 113.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 113.xls
113.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 113.xls