Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Břeclav

A.2    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  A KANALIZACÍ

Obsah:

1.  Úvod	3

1.1  Účel	3

1.2  Základní údaje o zadavateli a zpracovateli	4

1.3  Forma zpracování PRVK Jm kraje	4

1.4   Členění PRVK Jm kraje	5

1.5 Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	6

1.6  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	8

1.7	Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	9

2.   Charakteristika řešeného územního celku	9

3.   Členění územního celku	9

4.   Výchozí podklady	11

5.  Vodovody – zásobování pitnou vodou	12

5.1  Výpočet potřeby vody	12

5.2  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav	12

5.2.1  Počet zásobovaných  obyvatel  a sídel	12

5.2.2  Popis zásobování pitnou vodou v územním celku Břeclav	13

5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015	22

5.3.1  Skupinové vodovody	22

5.3.2  Samostatné vodovody	25

5.4   Zdroje – stávající stav a výhled	26

5.5  Časový přehled výstavby	28

6.   Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace	29

7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace	29

7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod	29

7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva	29

7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,	30

zemědělství a vybavenosti	30

7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Břeclav	31

ve vazbě na povodí	31

7.2  Výchozí stav	31

7.2.1  Všeobecně	31

7.2.2  Čistírny odpadních vod	32

7.2.3  Kanalizace	34

7.3  Výhledový stav	34

7.3.1  Všeobecně	34

7.3.2  Čistírny odpadních vod	34

7.3.3  Nadobecní systémy	37

8. Tabulky	38

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

- příloha č. 1 – Tabulka – Obce s přiřazením ke zdrojům NZV

- příloha č. 2 – Tabulka – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

- příloha č. 3 – Legenda k příloze č. 2 – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

Příloha kap. 7.

- příloha č. 4 – Tabulka stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení

# 1.  Úvod

Úvodní kapitola byla zpracována v tomto sledu:

  - Účel

  - Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

  - Forma zpracování PRVK Jm kraje

  - Členění PRVK Jm kraje

  - Seznam obcí a jejich částí - základní identifikační prvky

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

## 1.1  Účel

Účelem „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“ je podchycení investičních akcí v zásobování vodou, které byly zrealizovány od roku 2004 do roku 2016.

V rámci aktualizace jsou doplněny textové, tabulkové a výkresové přílohy o zrealizované investiční akce v daném období.. Ve výkresové části byly navrhované stavby vyznačené červenou barvou  přebarveny do barvy modré.

Podkladem pro „Aktualizaci ....“ byl použit zpracovaný „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje“ z roku 2004.

V roce 2004 byl zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). PRVKÚK byl základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a měl za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Plán byl zpracován s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů byly podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, podle § 29 písmeno b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem bylo i vymezení zdrojů  povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, v souladu s požadavky tehdy platné Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování  pitnou vodou a odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.

PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení do roku 2015 včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech.

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Skutečnost, že  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje

(dále jen PRVK Jm kraje) schvaloval kraj jako samosprávný orgán, mu dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která byla založena nejen na správných technických, ale i ekonomických parametrech.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

## 1.2  Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje byla v souladu o zadávání veřejných zakázek, vybrána firma AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, jako zpracovatel „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (dále jen „PRVK Jm kraje“).

Základní údaje o zadavateli:

- objednatel			Jihomoravský kraj

- se sídlem			Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- kontaktní osoba		Ing. František Havíř, Krajský úřad Jihomoravského kraje

- telefon			           541 651 571

- fax				541 647 579

Základní údaje o zhotoviteli:

- zhotovitel			AQUATIS a.s.

- se sídlem			Botanická 834/56, 602 00 Brno

- zastoupený  		            Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

- smluvní zástupce		JUDr. Eva Vašíčková

- technický zástupce	            Ing. Václav Kaštan

- telefon			            541 554 111 - provolba

- fax				 541 211 205

## 1.3  Forma zpracování PRVK Jm kraje

Pro zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK Jm kraje vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ č.j. 10 534/2002-6000 ze dne 2. července 2002 a dodatku č. 1 k tomuto metodickému pokynu č. j. 7 869/2004-7000, ze dne 5. března 2004 , podle § 4 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a § 2, 3, a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

PRVK Jm kraje je členěn na následující části:

A.   Textová část

A.1 Souhrnná zpráva

A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

B.   Grafická část

B.1 Vodovody

B.2 Kanalizace

- Databáze

## 1.4   Členění PRVK Jm kraje

V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle Vyhl. 388/2002 Sb., O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odpovídajícím zhruba současným okresům Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Dle tohoto členění je PRVK Jm kraje zpracován po územních celcích:

CZ0621	- územní celek Blansko

• 001 Blansko

• 002 Boskovice

CZ0622	- územní celek Brno-město

• 003 Brno

CZ0623	- územní celek Brno-venkov

• 008 Ivančice

• 009 Kuřim

• 014 Rosice

• 016 Šlapanice

• 017 Tišnov

• 021 Židlochovice

CZ0624	- územní celek Břeclav

• 004 Břeclav

• 007 Hustopeče

• 011 Mikulov

• 013 Pohořelice

CZ0625	- územní celek Hodonín

• 006 Hodonín

• 010 Kyjov

• 018 Veselí nad Moravou

CZ0626	- územní celek Vyškov

• 005 Bučovice

• 015 Slavkov u Brna

• 019 Vyškov

CZ0627	- územní celek Znojmo

• 012 Moravský Krumlov

• 020 Znojmo

Pro Jihomoravský kraj byl zpracován úplný seznam obcí a jejich administrativních částí s definovaným kódem, který bude používán v celém dokumentu a v databázi.

Aby bylo možno navázat databáze na geografický informační systém (dále jen „GIS“) Krajského úřadu, je v databázi pro každou obec, či její administrativní část, uveden kód územně identifikačního registru (dále jen „ÚIR“), který je v souladu se standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci.

Struktura kódu a  jeho demonstrace:

0624 . 004 . 118 . 00	- město Břeclav

Pořadové číslo administrativní části

Pořadové číslo obce v „PRVK“

Kód obce s rozšířenou působností

Kód okresu (v současných hranicích)

Orientace v PRVKu je ve všech tabulkách a kartách dle kódu obce.

## 1.5 Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| obce s rozšířenou působností: 0624.004.118.00 - Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0624.007.179.01 - Hustopeče |  |  |  |  |  |  |
|  | 0624.011.279.01 - Mikulov |  |  |  |  |  |  |
|  | 0624.013.326.00 - Pohořelice |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK | KODOB | KODCOB | PORCOB | ZUJ | počet obyvatel |
| 118 | Břeclav | 0624.004.118.00 | 01358 |  | 00 | 584291 | 24 941 |
| 118.1 | Břeclav | 0624.004.118.01 | 01358 | 41211 | 01 | 584291 | 13 686 |
| 118.2 | Charvátská Nová Ves | 0624.004.118.02 | 01358 | 05068 | 02 | 584291 | 4820 |
| 118.3 | Ladná | 0624.004.118.03 | 01358 | 07887 | 03 | 584291 | 1245 |
| 118.4 | Poštorná | 0624.004.118.04 | 01358 | 12635 | 04 | 584291 | 5190 |
| 119 | Bulhary | 0624.004.119.01 | 01616 | 01616 | 01 | 584380 | 790 |
| 120 | Hlohovec | 0624.004.120.01 | 03943 | 03943 | 01 | 584452 | 1 317 |
| 121 | Hrušky | 0624.004.121.01 | 04870 | 04870 | 01 | 584487 | 1 589 |
| 122 | Kostice | 0624.004.122.01 | 07058 | 07058 | 01 | 584576 | 1886 |
| 123 | Lanžhot | 0624.004.123.01 | 07911 | 07911 | 01 | 584622 | 3760 |
| 124 | Lednice | 0624.004.124.00 | 07982 |  | 00 | 584631 | 2324 |
| 124.1 | Lednice | 0624.004.124.01 | 07982 | 07982 | 01 | 584631 | 1826 |
| 124.2 | Nejdek | 0624.004.124.02 | 07982 | 07983 | 02 | 584631 | 498 |
| 125 | Moravská Nová Ves | 0624.004.125.01 | 09879 | 09879 | 01 | 584665 | 2 610 |
| 126 | Moravský Žižkov | 0624.004.126.01 | 09925 | 09925 | 01 | 584673 | 1 439 |
| 127 | Podivín | 0624.004.127.01 | 12383 | 12383 | 01 | 584797 | 2 933 |
| 128 | Přítluky | 0624.004.128.00 | 13633 |  | 00 | 584851 | 786 |
| 128.1 | Nové Mlýny | 0624.004.128.01 | 13633 | 13632 | 01 | 584851 | 160 |
| 128.2 | Přítluky | 0624.004.128.02 | 13633 | 13633 | 02 | 584851 | 626 |
| 129 | Rakvice | 0624.004.129.01 | 13920 | 13920 | 01 | 584860 | 2 173 |
| 130 | Tvrdonice | 0624.004.130.01 | 17202 | 17202 | 01 | 584941 | 2 053 |
| 131 | Týnec | 0624.004.131.01 | 17232 | 17232 | 01 | 584959 | 1 107 |
| 132 | Valtice | 0624.004.132.00 | 17669 |  | 00 | 584975 | 3562 |
| 132.1 | Úvaly | 0624.004.132.01 | 17669 | 17668 | 01 | 584975 | 141 |
| 132.2 | Valtice | 0624.004.132.02 | 17669 | 17669 | 02 | 584975 | 3421 |
| 133 | Velké Bílovice | 0624.004.133.01 | 17867 | 17867 | 01 | 584983 | 3 899 |
| 134 | Zaječí | 0624.004.134.01 | 19034 | 19034 | 01 | 585050 | 1 440 |
| 173 | Boleradice | 0624.007.173.01 | 00711 | 00711 | 01 | 584321 | 882 |
| 174 | Borkovany | 0624.007.174.01 | 00759 | 00759 | 01 | 584339 | 808 |
| 175 | Bořetice | 0624.007.175.01 | 00815 | 00815 | 01 | 584347 | 1 292 |
| 176 | Brumovice | 0624.007.176.01 | 01309 | 01309 | 01 | 584363 | 940 |
| 177 | Diváky | 0624.007.177.01 | 02613 | 02613 | 01 | 584401 | 524 |
| 178 | Horní Bojanovice | 0624.007.178.01 | 04244 | 04244 | 01 | 584461 | 672 |
| 179 | Hustopeče | 0624.007.179.01 | 04986 | 04986 | 01 | 584495 | 5 880 |
| 180 | Kašnice | 0624.007.180.01 | 06435 | 06435 | 01 | 550256 | 216 |
| 181 | Kobylí | 0624.007.181.01 | 06745 | 06745 | 01 | 584568 | 2090 |
| 182 | Klobouky u Brna | 0624.007.182.00 | 06640 |  | 00 | 584550 | 2404 |
| 182.1 | Bohumilice | 0624.007.182.01 | 06640 | 00638 | 01 | 584550 | 246 |
| 182.2 | Klobouky u Brna | 0624.007.182.02 | 06640 | 06640 | 02 | 584550 | 2158 |
| 183 | Krumvíř | 0624.007.183.01 | 07521 | 07521 | 01 | 584584 | 1183 |
| 184 | Křepice | 0624.007.184.01 | 07594 | 07594 | 01 | 584592 | 1324 |
| 185 | Kurdějov | 0624.007.185.01 | 07759 | 07759 | 01 | 555282 | 429 |
| 186 | Morkůvky | 0624.007.186.01 | 09928 | 09928 | 01 | 584681 | 459 |
| 187 | Němčičky | 0624.007.187.01 | 10306 | 10306 | 01 | 584703 | 689 |
| 188 | Nikolčice | 0624.007.188.01 | 10455 | 10455 | 01 | 584711 | 762 |
| 189 | Popice | 0624.007.189.01 | 12575 | 12575 | 01 | 584819 | 957 |
| 190 | Pouzdřany | 0624.007.190.01 | 12672 | 12672 | 01 | 584835 | 755 |
| 191 | Starovice | 0624.007.191.01 | 15487 | 15487 | 01 | 584894 | 896 |
| 192 | Starovičky | 0624.007.192.01 | 15488 | 15488 | 01 | 584908 | 833 |
| 193 | Strachotín | 0624.007.193.01 | 15589 | 15589 | 01 | 584916 | 801 |
| 194 | Šakvice | 0624.007.194.01 | 16191 | 16191 | 01 | 584924 | 1 374 |
| 195 | Šitbořice | 0624.007.195.01 | 16268 | 16268 | 01 | 584932 | 1 964 |
| 196 | Uherčice | 0624.007.196.01 | 17281 | 17281 | 01 | 584967 | 1 034 |
| 197 | Velké Hostěrádky | 0624.007.197.01 | 17880 | 17880 | 01 | 584991 | 501 |
| 198 | Velké Němčice | 0624.007.198.01 | 17922 | 17922 | 01 | 585009 | 1 768 |
| 199 | Velké Pavlovice | 0624.007.199.01 | 17924 | 17924 | 01 | 585017 | 3 114 |
| 200 | Vrbice | 0624.007.200.01 | 18596 | 18596 | 01 | 585041 | 1 102 |
| 269 | Bavory | 0624.011.269.01 | 00120 | 00120 | 01 | 584304 | 408 |
| 270 | Brod nad Dyjí | 0624.011.270.01 | 01264 | 01264 | 01 | 584355 | 515 |
| 271 | Březí | 0624.011.271.01 | 01390 | 01390 | 01 | 584371 | 1 569 |
| 272 | Dobré Pole | 0624.011.272.01 | 02725 | 02725 | 01 | 584410 | 442 |
| 273 | Dolní Dunajovice | 0624.011.273.01 | 02896 | 02896 | 01 | 584428 | 1 700 |
| 274 | Dolní Věstonice | 0624.011.274.01 | 03033 | 03033 | 01 | 584436 | 313 |
| 275 | Drnholec | 0624.011.275.01 | 03252 | 03252 | 01 | 584444 | 1 754 |
| 276 | Horní Věstonice | 0624.011.276.01 | 04457 | 04457 | 01 | 584479 | 462 |
| 277 | Jevišovka | 0624.011.277.01 | 05936 | 05936 | 01 | 584525 | 622 |
| 278 | Klentnice | 0624.011.278.01 | 06614 | 06614 | 01 | 584541 | 536 |
| 279 | Mikulov | 0624.011.279.01 | 09419 | 09419 | 01 | 584649 | 7 407 |
| 280 | Milovice | 0624.011.280.01 | 09521 | 09521 | 01 | 584657 | 414 |
| 281 | Novosedly | 0624.011.281.01 | 10697 | 10697 | 01 | 584746 | 1 157 |
| 282 | Nový Přerov | 0624.011.282.01 | 10786 | 10786 | 01 | 584754 | 321 |
| 283 | Pavlov | 0624.011.283.01 | 11839 | 11839 | 01 | 584771 | 575 |
| 284 | Perná | 0624.011.284.01 | 11924 | 11924 | 01 | 584789 | 772 |
| 285 | Sedlec | 0624.011.285.01 | 14678 | 14678 | 01 | 584878 | 860 |
| 319 | Branišovice | 0627.013.319.01 | 00937 | 00937 | 01 | 593834 | 595 |
| 320 | Cvrčovice | 0624.013.320.01 | 01815 | 01815 | 01 | 550272 | 645 |
| 321 | Ivaň | 0624.013.321.01 | 05570 | 05570 | 01 | 584517 | 701 |
| 322 | Loděnice | 0627.013.322.01 | 08634 | 08634 | 01 | 594377 | 515 |
| 323 | Malešovice | 0623.013.323.01 | 09087 | 09087 | 01 | 583332 | 598 |
| 324 | Odrovice | 0623.013.324.01 | 10907 | 10907 | 01 | 583529 | 215 |
| 325 | Pasohlávky | 0624.013.325.01 | 11822 | 11822 | 01 | 584762 | 731 |
| 326 | Pohořelice | 0624.013.326.00 | 12486 |  | 00 | 584801 | 4 814 |
| 326.1 | Nová Ves | 0624.013.326.01 | 12486 | 10566 | 01 | 584801 | 772 |
| 326.2 | Pohořelice | 0624.013.326.02 | 12486 | 12486 | 02 | 584801 | 3 809 |
| 326.3 | Smolín | 0624.013.326.03 | 12486 | 15109 | 03 | 584801 | 233 |
| 327 | Přibice | 0624.013.327.01 | 13531 | 13531 | 01 | 584843 | 1 036 |
| 328 | Šumice | 0627.013.328.01 | 16424 | 16424 | 01 | 594903 | 241 |
| 329 | Troskotovice | 0627.013.329.01 | 16855 | 16855 | 01 | 594962 | 663 |
| 330 | Vlasatice | 0624.013.330.01 | 18330 | 18330 | 01 | 585025 | 862 |
| 331 | Vranovice | 0624.013.331.01 | 18551 | 18551 | 01 | 585033 | 2 233 |

## 1.6  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015

## Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# 2.   Charakteristika řešeného územního celku

Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Břeclav.

ÚC Břeclav se nachází v jižní části kraje. Jižní hranice je tvořena státní hranicí mezi Českou republikou a Rakouskem. Na severu sousedí s ÚC Brno-venkov, na východě s ÚC Hodonín a na západě s ÚC Znojmo. Všechny ÚC jsou součástí Jihomoravského kraje. Celková rozloha ÚC je 1234 km2.

V roce 2000 žilo na území ÚC Břeclav 127 352 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 103 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel bude v roce 2 015 počet obyvatel s trvalým pobytem činit 126 249. Dle podkladů ČSÚ je v územním celku Břeclav k roku 2000 evidováno 8 026 osob s částečně omezeným pobytem. S tímto počtem se počítá i ve výhledovém roce 2 015. Z obou čísel vyplývá, že k výhledovému roku dojde k poklesu počtu obyvatel, a to o 1 103 osob. Hustota osídlení k roku 2015 bude činit 102 obyvatel na 1 km2.

# 3.   Členění územního celku

Na ploše územního celku Břeclav se nachází 75 sídel. Z tohoto počtu je 10 měst a 65 obcí. Celkový počet sídel včetně městských resp. místních částí je 84.

Statut města mají tato sídla: Břeclav, Lanžhot, Podivín, Valtice, Velké Bílovice, Hustopeče,  Klobouky u Brna, Velké Pavlovice, Mikulov a Pohořelice.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii nad 100 000 obyvatel: žádné

- Města v kategorii nad 10 000 obyvatel: 1

Břeclav

- Města, obce (včetně administrativních částí) v kategorii nad 2 000 obyvatel :

9 měst a 5 obcí

Hustopeče, Klobouky u Brna, Kobylí, Lanžhot, Lednice, Mikulov, Moravská Nová Ves, Podivín, Pohořelice, Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice

Některá města a obce mají své městské resp. místní části:

  - Město Břeclav má 4 městské části – Břeclav, Charvatská Nová Ves, Ladná a Poštorná.

  - Město Valtice má 2 městské části – Valtice a Úvaly.

  - Město Klobouky u Brna má 2 městské části – Klobouky a Bohumilice.

  - Město Pohořelice má 3 městské části – Pohořelice, Nová Ves a Smolín.

  - Obec Lednice má 2 místní části – Lednice a Nejdek.

  - Obec Přítluky má 2 místní části – Přítluky a Nové Mlýny.

Na územním celku Břeclav se nachází 4 obce s rozšířenou působností. Jedná se o čtyři města, a to  Břeclav, Hustopeče, Mikulov, Pohořelice.

Břeclav – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 23 sídel včetně šesti místních částí:

Břeclav, Charvatská Nová Ves, Ladná, Poštorná, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Nejdek, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Nové Mlýny, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Úvaly, Velké Bílovice, Zaječí.

Z tohoto celkového počtu je pět měst – Břeclav, Lanžhot, Podivín, Valtice, Velké Bílovice.

Hustopeče – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 29 sídel včetně jedné místní části :

Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Kobylí, Klobouky u Brna, Bohumilice, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pozdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice

Z tohoto celkového počtu jsou tři města – Hustopeče, Klobouky u Brna, Velké Pavlovice.

Mikulov – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 17 sídel včetně místních částí:

Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov,  Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec.

Z tohoto celkového počtu je jedno město - Mikulov.

Pohořelice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 15 sídel včetně dvou místních částí:

Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Nová Ves, Smolín, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

Z tohoto celkového počtu je jedno město – Pohořelice.

# 4.   Výchozí podklady

Statistické informace – výsledky sčítání lidu, domů a bytů rok 2000

Statistické informace – počet obyvatel za rok 2015

Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - Povodí Moravy

Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny

Dotazníky pro obecní úřady pro zjištění potřebných údajů

Projektové dokumentace vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích UC

PRVKUC okresu Blansko, PROVO  spol.s r.o., 1994

PRVK JM kraje , AQUATIS a.s., 2004

Regionální plán implementace Směrnic 98/83/EU a 91/271/EHS – Jihomoravský kraj

Územní plány jednotlivých obcí

Údaje od obecních úřadů a od dalších producentů odpadních vod (průmysl…)

Podklady o intenzitě 15 min. deště, periodicity n, o průtoku a výhledovém znečištění v recipientech

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

Normy 	ČSN 73 0873 – Požární vodovody

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod.

Směrnice Rady 98/83 EU, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Nařízení vlády 401/2015 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích

Vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích…..

Vyhl. 388/2002 Sb. O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a     správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Vyhl. 252/2004  Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001 Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou Ministerstva zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000.

# 5.  Vodovody – zásobování pitnou vodou

## 5.1  Výpočet potřeby vody

Denní potřebné množství vody pro obyvatele je vyjádřeno specifickou spotřebou vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den.

-  stávající stav – hodnoty pro výchozí rok 2000 resp. 2002 jsou uvedené jako údaj měřený, získaný od provozovatelů

- vývojové období do roku 2015 – hodnoty jsou brány dle kategorií velikosti obcí následovně:

obce 	do 500 obyvatel                		Qsp = 	40 až 70 l/os.den

500 až 2000 obyvatel		Qsp = 	50 – 80 l/os.den

200 až 10 000 obyvatel		Qsp = 	70 – 90 l/os.den

10 000 až 100 000 obyvatel 	Qsp = 100 – 110 l/os.den

 100 000 obyvatel			Qsp = 120 – 150 l/os.den

přičemž je přihlédnuto k charakteru obce, její polohy, zdrojového zabezpečení. V zásadě je ale dodržena mírně stoupající tendence od výchozího stavu.

Maximální denní potřeba – je vypočtena z průměrné denní potřeby Qp, určená rozměrovou jednotkou m3/den, jako násobek koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Hodnota kd je určena dle velikostních kategorií obcí dle počtu obyvatel následovně:

1. kategorie 	do 500 obyvatel		kd = 1,50

2. kategorie	501 až 2000 obyvatel		kd = 1,35

3. kategorie	2001 až 10 000 obyvatel	kd = 1,30

4. kategorie	10 001 až 100 000 obyvatel  kd = 1,25

5. kategorie	nad 100 00 obyvatel		kd = 1,20

## 5.2  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav

### 5.2.1  Počet zásobovaných  obyvatel  a sídel

Dle původního PRVKu se předpokládal počet obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu v roce 2015 v územním celku Břeclav 133 423 z 134 275  možných zásobených obyvatel, což je 98,2 %.

V „Aktualizaci Plánu ...“ je počet napojených obyvatel 130 007 ze 139 656 možných zásobených obyvatel, což je 93,1 %.

Z 84 měst, obcí a jejich administrativních částí přináležejícím k územnímu celku Břeclav je:

- zásobena pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 83 obcí včetně místních částí

- nejsou zásobeny pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 1obec -  Borkovany a místní část Pohořelic - Velký Dvůr (není počítán do počtu sídel).

### 5.2.2  Popis zásobování pitnou vodou v územním celku Břeclav

Zásobování obyvatelstva územního celku (dále jen ÚC) Břeclav je zajišťováno 8 skupinovými vodovody a 12 samostatnými vodovody pro veřejnou potřebu. Všechny skupinové vodovody jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Břeclav. Samostatné vodovody jsou zásobeny ze sousedních ÚC sousedících krajů.

Na ÚC Břeclav jsou  obce, které vodu přebírají (tzv. voda převzatá – odkud) z jiného územního celku Jm kraje a to z ÚC Hodonín a ÚC Znojmo. Jsou to tyto obce:

- z ÚC Hodonín obce: Kašnice, Klobouky, Bohumilice, Krumvíř, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Velké Hostěrádky

- z ÚC Znojmo obce: Branišovice, Loděnice, Šumice Troskotovice

Z ÚC Břeclav je voda předávaná (tzv. voda předaná – kam) do sousedního ÚC Brno - venkov a to do obce Nosislav.

Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Břeclav mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Hustopeče, Velké Pavlovice, Mikulov, Břeclav a Pohořelice

Seznam skupinových vodovodů:

- č. 401 – Skupinový vodovod Hustopeče

- č. 402 – Skupinový vodovod Velké Pavlovice

- č. 403 – Skupinový vodovod Mikulov

- č. 404 – Skupinový vodovod Dolní Dunajovice

- č. 405 – Skupinový vodovod Novosedly

- č. 406 – Skupinový vodovod Podluží

- č. 407 – Skupinový vodovod Břeclav

- č. 408 – Skupinový vodovod Pohořelice

Seznam samostatných vodovodů:

Zásobené ze sousedního ÚC Hodonín:

- č. 420 – Samostatný vodovod Moravská Nová Ves

- č. 421 – Samostatný vodovod Moravský Žižkov

- č. 422 – Samostatný vodovod Velké Bílovice

- č. 423 – Samostatný vodovod Kašnice

- č. 424 – Samostatný vodovod Bohumilice

- č. 425 – Samostatný vodovod Klobouky

- č. 426 – Samostatný vodovod Krumvíř

- č. 427 – Samostatný vodovod Velké Hostěrádky

Zásobené ze sousedního ÚC Znojmo:

- č. 428 – Samostatný vodovod Branišovice

- č. 429 – Samostatný vodovod Loděnice

- č. 430 – Samostatný vodovod Šumice

- č. 431 – Samostatný vodovod Troskotovice

#### 5.2.2.1  Popis skupinových vodovodů

401 – Skupinový vodovod Hustopeče – tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro celkem 18 měst, obcí, nebo jejich administrativních částí:

- Borkovany

- Hustopeče

- Iváň

- Křepice

- Kurdějov

- Nikolčice

- Pasohlávky

- Pohořelice - Nová Ves ( včetně části Velký Dvůr)

- Popice

- Pouzdřany

- Přibice

- Starovice

- Strachotín

- Šitbořice

- Uherčice

- Velké Němčice

- Vlasatice

- Vranovice

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tři samostatná jímací území:

- Jímací území Nová Ves tvoří soustava vrtaných studní, z nichž je voda jímána pomocí násoskových řadů do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je v současné době cca     35 l/s. Z JÚ Nová Ves je voda čerpána do řídícího vodojemu Pasohlávky 2 x 900 m3 (219/213,5).

- Jímací území Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek a následným čerpáním dopravována do řídícího vodojemu Uherčice 2 x 250 m3 (240,6/237,1), který je navržen k rozšíření o další komoru 1.000 m3.

Vzhledem k zhoršující se kvalitě jímané vody, které již dnes neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000, je ve výhledu (rok 2005) uvažováno s výstavbou úpravny vody v prameništi na Q = 45,0 l/s a s rekonstrukcí pramenišť a ČS v nich

- Jímací území Iváň (vydatnost 15,0 l/s) tvoří vrtané studny. Toto jímací území je v současné době mimo provoz vzhledem k špatné kvalitě vody a s její vodou není ani v budoucnu uvažováno s úpravou vody pro zásobování.

Všechna uvedená jímací území mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

Skupinový vodovod Hustopeče je dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice, ze zdroje JÚ Zaječí. Tato dotace vody může být i obrácená, to znamená ze SV Hustopeče do SV Velké Pavlovice.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

402 – Skupinový vodovod Velké Pavlovice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro celkem 16 měst, obcí, nebo jejich administrativních částí:

- Boleradice

- Bořetice

- Brumovice

- Diváky

- Horní Bojanovice

- Kobylí

- Morkůvky

- Němčičky

- Přítluky

- Nové Mlýny

- Rakvice

- Starovičky

- Šakvice

- Velké Pavlovice

- Vrbice

- Zaječí

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s)

V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s). Vzhledem k vysoké koncentraci železa a manganu je surová voda upravována dvoustupňově.

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s. Po tomto rozšíření bude kapacita JÚ pokrývat potřeby vody ve spotřebištích tohoto skupinového vodovodu a možného rozšíření rekreačních oblastí, při specifické spotřebě vody 130 l/os*d, o cca 9 000 rekreantů.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3, uvažuje se jeho rozšíření o další komoru 1000 m3. Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice, vodovodním řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5). Z tohoto vodojemu je voda přes rozvodnou vodovodní síť Vel. Pavlovice  a části Bořetic vedena do akumulace 50 + 250 m3 (195,7/192,7) u ČS Bořetice.

Z ČS Bořetice je voda čerpána dvěma směry, a to směr Kobylí – Morkůvky výtlačným řadem DN 250 mm do VDJ Morkůvky 2 x 250 m3 (249,0/245,1) a směr Vrbice výtlačným řadem DN 150 mm do VDJ Bořetice 2 x 250 m3 (260,1/255,5) s ČS, která čerpá vodu do  VDJ Vrbice 250 + 150 m3 + ATS pro zásobení obce Vrbice a Kobylí – horní tlakové pásmo.

Z VDJ Bořetice 2 x 250 m3 (260,1/255,5) je veden přívodný řad DN 150 mm směr Němčičky  - Diváky. Voda je tímto přívodným řadem přiváděna přes obec Němčičky do ČS Němčičky a dále výtlačným řadem DN 100 mm do VDJ Němčičky 2 x 250 m3 (316,8/313,3).

Další podrobnosti zásobování vodou z tohoto skupinového vodovodu jsou uvedeny v kartách jednotlivých obcí.

403 – Skupinový vodovod Mikulov tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro celkem 10 měst, obcí, nebo jejich administrativních částí:

- Bulhary

- Hlohovec

- Lednice

- Nejdek

- Milovice

- Mikulov

- Pavlov

- Sedlec

- Valtice

- Úvaly

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Novosedly a SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tím se zvýší počet zásobených obcí z tohoto SV z 10 na 23 obcí.

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území (dále jen JÚ):

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody připravuje se v současné době rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s,

Voda upravená se čerpá dvěma směry a to jednak do VDJ Lednice 2 x 650 m3 (222,0/217,5), z kterého jsou zásobeny spotřebiště Lednice, Nejdek, Bulhary, Milovice a Pavlov, jednak směrem do Mikulova do VDJ Sedlec 200 + 250 m3 s výhledovým rozšířením o 1650 m3 (233,0/229,0). Z této větve jsou zásobena spotřebiště Hlohovec, Valtice, Úvaly, Sedlec a Mikulov.

- JÚ Mikulov – Kostelní  - jedná se o širokoprofilovou kopanou studnu o vydatnosti 1,9 l/s.

- JÚ Mikulov - Gravitace jedná se o pramenní jímky o celkové vydatnosti 0,8 l/s, z kterých je voda gravitačně přiváděna do VDJ Mikulov  - Gravitace 100  m3  (287,4/284,9).

- JÚ Milovice - (místní zdroj v Pavlově - jímací zářez je z hlediska bilančního naprosto bezvýznamný). Toto JÚ je tvořeno 4 vrtanými studnami, z kterých byla voda ponornými čerpadly dopravovaná do akumulační nádrže 100 m3 (172,0/169,0) a odtud dále pomocí čerpací stanice jednak do Milovic, jednak do Pavlova. Do akumulační nádrže 100 m3 (172,0/169,0) je již voda přivedena samostatným řadem z VDJ Lednice 2 x 650 m3 (222,0/217,5)

Vydatnost JÚ byla vyhodnocena na 7,4 l/s a vykazuje stále klesající trend. Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000 a v dnešní době je mimo provoz.

- JÚ Sedlec – Hranice  - jímací zářez o vydatnosti 0,90 l/s, z kterého je voda přiváděna do akumulace 130 m3 a odtud čerpána výtlačným řadem do VDJ Sedlec 2 x 200 m3 (258,9/256,5).

Všechny výše uvedené zdroje mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

404 – Skupinový vodovod Dolní Dunajovice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro celkem 8 měst, obcí, nebo jejich administrativních částí:

tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Bavory

- Brod nad Dyjí

- Březí

- Dolní Dunajovice

- Dolní Věstonice

- Horní Věstonice

- Klentnice

- Perná

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

  - JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, z kterých je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z rozdělovací šachty odtéká voda do sběrné studny resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem DN 150 jednak do vodojemu Brod nad Dyjí 2 x 100 m3 (231,9/228,9) a jednak  do řídícího vodojemu Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4) a odtud dále do jednotlivých spotřebišť. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody (zvýšené obsahy železa, manganu) byla vybudována úpravárenská jednotka v horninovém prostředí (FER-MAN Technology). I přes všechna opatření má  jímaná voda zhoršující kvalitu a již dnes je na hranici požadavků vyhlášky 376/2000.

  - JÚ Klentice	je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.

Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

405 – Skupinový vodovod Novosedly tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro celkem 5 obcí, nebo jejich administrativních částí:

- Dobré Pole

- Drnholec

- Jevišovka

- Novosedly

- Nový Přerov

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Novosedly na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

  - JÚ Drnholec	- o vydatnosti cca 5,0 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným resp. zásobovacím řadem do VDJ Drnholec 2 x 150 m3 (251,0/248,5)

  - JÚ Novosedly  - o vydatnosti cca 6,2 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným řadem DN 150 do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

  - JÚ Nový Přerov - o vydatnosti cca 10,0 l/s - tvoří rovněž vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu také do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

Všechna výše uvedená jímací území mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

406 – Skupinový vodovod Podluží tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Hrušky

- Kostice

- Lanžhot

- Tvrdonice

- Týnec

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Podluží na SV Břeclav. Toto bude možné po vybudování nového výtlačného a zásobovacího řadu DN 300 ze starého JÚ Břeclav do věžového VDJ Týnec a tím přivedení kvalitní pitné vody z úpravny vody Kančí obora.

Zdrojem vody tohoto skupinového vodovodu je jímací území I, II, III Mor. Nová Ves s  úpravnou vody, do které je surová voda čerpána. Úpravna vody je v majetku Vodovodů a kanalizací a.s. Hodonín, které ji také. Z akumulace upravené vody 2 x 1250 m3 je voda čerpána dvěma směry do okresu Hodonín (VDJ St. Poddvorov a Hodonín) a jedním směrem (výtlačný řad DN 400) do věžového vodojemu Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Tento výtlačný řad i věžový vodojem provozuje podnik VAK Břeclav a.s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

407 – Skupinový vodovod Břeclav tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Břeclav

- Charvatská Nová Ves

- Ladná

- Poštorná

- Podivín

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Podluží na SV Břeclav. Toto bude možné po vybudování nového výtlačného a zásobovacího řadu DN 300 ze starého JÚ Břeclav do věžového VDJ Týnec a tím přivedení kvalitní pitné vody z úpravny vody Kančí obora.

Tím se zvýší počet zásobených obcí z tohoto SV z 5 na 10 obcí.

Zdrojem skupinového vodovodu je jímací území Kančí obora. Původní zdroje Bažantnice, Nové prameniště a Široký dvůr o vydatnosti 35 - 40 l/s dávaly velmi kvalitní pitnou vodu. V současné době vykazují tyto zdroje nepřípustnou koncentraci dusičnanových iontů jako důsledek plošného zemědělského znečištění při dlouhodobém používání agrochemikálií a byly vyřazeny z provozu ihned po napojení nových vrtů v Kančí oboře.

V JÚ Kančí obora je podzemní surová voda jímána systémem vrtaných studní a přiváděna dvěma násoskami do sběrné studny a odtud čerpána výtlačným řadem na úpravnu vody. Vydatnost jímacího území dle sdělení provozovatele je cca 150 l/s, jímaná voda má vysoký obsah železa, manganu, značnou oxidovatelsnost, obsahuje sírany a volnou kyselinu uhličitou. Z popsané kvality surové vody vyplývá nutnost její úpravy.

Úpravna vody má kapacitu 140 l/s a technologický postup úpravy  je založený na dvoustupňovém odželezování a odmanganování s usazením, kde není třeba dávkovat minerální koagulant vůbec (dostatečný přirozený obsah Fe) a dávka vápna slouží k úpravě pH do alkalické oblasti za účelem dokonalého odmanganování na kontaktních filtrech.Po desinfekci je voda přivedena do akumulace upravené vody.

Vzhledem ke stáří úpravny vody a poměrně zastaralé technologii uvažuje se v letech 2004 - 6 s její rekonstrukcí a modernizací.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,10/155,60) a 4000 m3 (159,50/155,00) je voda čerpána přes spotřebiště do věžových vodojemu dvou systémů.

Pro stávající zdroje – JÚ Kančí obora, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

408 – Skupinový vodovod Pohořelice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Cvrčovice

- Malešovice

- Odrovice

- Pohořelice

- Smolín

Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda  pomocí  ponorných  čerpadel  dopravována  výtlačnými  řady  do  akumulace  400 m3 (185,0/182,0). Jímaná voda vyhovuje ČSN „Pitná voda“ bez úpravy s vyjímkou obsahu rozpuštěného kyslíku, který se pohybuje v rozmezí 1,00 - 6,92 mg O2/l. Z tohoto důvodu jsou v armaturní komoře akumulace 400 m3 zabudovány aerační věže.

Z akumulace 400 m3 je voda čerpací stanicí dopravována vodovodním řadem DN 200 - 300 čerpáním přes vodovodní síť Cvrčovice a Pohořelice do VDJ Smolín 2 x 1000 m3 (222,0/217,0). Při vypnutí čerpadel jsou spotřebiště zásobována zpětně gravitačním průtokem. Stejný způsob zásobení vodou se týká i obcí Odrovice a Malešovice. Obec Smolín je zásobována gravitačně přímo z VDJ Smolín 2 x 1000 m3.

Ve výhledu (po r. 2010) se uvažuje s výstavbou samostatného výtlačného řadu DN 250 v dl. 3.350 m z ČS Cvrčovice do VDJ Smolín 2 x 1000 m3, stáv. řad DN 300 by pak sloužil pro gravitační průtok jako zásobovací.

#### 5.2.2.2  Popis samostatných vodovodů

420 – Samostatný vodovod Moravská Nová Ves

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží - okr. Hodonín, z výtlačného řadu do VDJ St. Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0) a zpětně z tohoto VDJ, když se voda nečerpá.

Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

421 – Samostatný vodovod Moravský Žižkov

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín) přívodným řadem, z výtlačného řadu do VDJ St. Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0) a zpětně z tohoto VDJ, když se voda nečerpá.

Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

422 – Samostatný vodovod Velké Bílovice

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín) přívodným řadem, z výtlačného řadu do VDJ St. Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0) a zpětně z tohoto VDJ, když se voda nečerpá. Na tomto přívodném řadu je mezi obcemi Mor. Žižkov a Vel. Bílovice provedena dochlorovací stanice.

Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

423 – Samostatný vodovod Kašnice

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín), jehož hlavním zdrojem je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

Obec je zásobována z VDJ Klobouky 500 m3 (2. tlakové pásmo  ) přes rozvodnou síť Klobouky přívodným řadem.

424 – Samostatný vodovod Bohumilice

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Koryčany-Kyjov-Klobouky (okr. Hodonín). Napojení obce je řešeno z VDJ Násedlovice 2 x 650 m3 přívodným řadem DN 150, který odbočuje z přívodného řadu do Dambořic a pokračuje kolem obce Bohumilice až do Velkých Hostěrádek.

Hlavní zdroj je ÚV Koryčany o výkonu Q = 55,0 l/s, která odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany.

425 – Samostatný vodovod Klobouky

Město Klobouky u Brna je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín) přívodným řadem DN 200 z řídícího VDJ Poddvorov II 2 x 1000 m3 do VDJ Krumvíř 150 m3, odkud je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Klobouky 500 m3 (2. tlakové pásmo  ) s čerpací stanicí. Tato čerpá vodu  do  VDJ   Klobouky   100 + 440 m3  1. tlak. pásma.

Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

426 – Samostatný vodovod Krumvíř

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín) přívodným řadem DN 200 z řídícího VDJ Poddvorov II 2 x 1000 m3  přes redukční ventil do sítě.

Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

427 – Samostatný vodovod Velké Hostěrádky

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Koryčany-Kyjov-Klobouky (okr. Hodonín). Napojení obce je řešeno z VDJ Násedlovice 2 x 650 m3 přívodným řadem DN 150, který odbočuje z přívodného řadu do Dambořic a pokračuje do obce.

Hlavní zdroj je ÚV Koryčany o výkonu Q = 55,0 l/s, která odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany.

428 – Samostatný vodovod Branišovice

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Loděnice (okr. Znojmo), jehož je součástí. Zásobování obce je řešeno přívodným řadem, který odbočuje z přívodního řadu pro Olbramovice a Branišovice, pod tlakem VDJ Kubšice 2 x 250 m3.

Hlavní zdroj je ÚV Jezeřany, která odebírá a upravuje vodu z prameniště Loděnice.

429 – Samostatný vodovod Loděnice

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Loděnice (okr. Znojmo), jehož je součástí. Zásobování obce je řešeno napojením na výtlačný řad z ÚV Jezeřany     do VDJ Kubšice 2 x 250 m3 , přes redukční ventil, který je umístěný ve vodoměrné šachtě.

Hlavní zdroj je ÚV Jezeřany, která odebírá a upravuje vodu z prameniště Loděnice.

430 – Samostatný vodovod Šumice

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Loděnice (okr. Znojmo), jehož je součástí. Zásobování obce je řešeno přívodným řadem, který odbočuje z přívodního řadu pro Olbramovice, pod tlakem VDJ Kubčice 2 x 250 m3.

Hlavní zdroj je ÚV Jezeřany, která odebírá a upravuje vodu z prameniště Loděnice.

431 – Samostatný vodovod Troskotovice

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Damnice (okr. Znojmo), jehož je součástí. Zásobování obce je řešeno přívodným řadem z  VDJ Dolenice 650 m3, z kterého jsou také zásobeny ostatní obce SV.

Hlavní zdroj je ÚV Damnice, se svým  prameništěm.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

## 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2015

Ve výhledovém řešeném období do roku 2015 je třeba na ÚC Břeclav dořešit celou řadu opatření, spočívající především z rozšiřování vodovodů pro veřejnou potřebu pro spotřebiště, kde nelze využívat místních zdrojů s dostatečnou kvalitou.

Cílem opatření je zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu odpovídající jakosti a současně zkvalitnit dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení.

Hlavní důraz je brán především na zajištění kvality pitné vody zlepšením technologických procesů, ale i používání takových materiálů, aby při jejich distribuci nedocházelo ke zhoršení její jakosti – viz tab. XXI, XXII a XXIII.

Rozhodujícími investicemi na ÚC Břeclav jsou navržené rekonstrukce zdrojů, rozšíření kapacity úpraven vody a jejich modernizace. Dále jsou navrženy rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami. Vzhledem ke stáří a použitému materiálu je prokazatelně negativně ovlivněna kvalita vody výluhy Fe = 0,24 mg/l, bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

Z investic nových staveb se jedná o rozšíření akumulací nebo změny trasy přívodných řadů mimo zástavbu, vybudování výtlačných řadů pro navrhované napojení SV Podluží na SV Břeclav a s připojením SV Novosedly a Dolní Dunajovice na SV Mikulov.

Dále je do nových staveb zařazena výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

### 5.3.1  Skupinové vodovody

401 – Skupinový vodovod Hustopeče

V plánovaném období jsou ve SV Hustopeče navrženy tyto investice:

- rozšíření o další spotřebiště a to Borkovany, které mají jen částečně vybudovaný vodovod a s tím související výstavba ČS, výtlačného řadu, VDJ a větší části rozvodné sítě

- rekonstrukce zdrojů v JÚ Vranovice I a II s cílem zlepšení kvality pitné vody

- vybudování nové dvoustupňoné úpravny vody v blízkosti prameniště na potřebných 45,0 l/s

- rekonstrukce VDJ Křepice, Strachotín a Pasohlávky

- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

402 – Skupinový vodovod Velké Pavlovice

V plánovaném období jsou ve SV Velké Pavlovice navrženy tyto investice:

- rekonstrukce zdrojů v JÚ Zaječí s cílem zlepšení kvality pitné vody a rozšíření 65,0 l/s

- rekonstrukce úpravny vody Zaječí a její rozšíření na potřebných 65,0 l/s

- rekonstrukce VDJ Brumovice

- přístavba u VDJ Zaječí a Velké Pavlovice

- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

403 – Skupinový vodovod Mikulov

V plánovaném období jsou ve SV Mikulov navrženy tyto investice:

- rekonstrukce ČS v JÚ Lednice s cílem zlepšení kvality pitné vody a rozšíření na potřebných 140,0 l/s

- rekonstrukce úpravny vody Lednice a její rozšíření na potřebných

140,0 l/s včetně přístavby akumulace

- rekonstrukce ČS Mikulov – Česká a ČS Sedlec

- výstavba a rekonstrukce ČS Mušlov pro možnost připojení SV Novosedly a Dolní Dunajovice na SV Mikulov.

- výstavba ČS Hlohovec pro zabezpečení potřebného tlaku v přívodu do Hlohovce a Valtic

- přístavba u VDJ Sedlec  a Mikulov – Amfiteátr

- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami

- přívodný řad do obce Nejdek, který je zásobovaný z výtlačného řadu

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

404 – Skupinový vodovod Dolní Dunajovice

V plánovaném období jsou ve SV Dolní Dunajovice navrženy tyto investice:

- rekonstrukce ČS Perná  a VDJ Klentnice

- výstavba ČS Březí včetně akumulace pro možnost připojení SV Novosedly a Dolní Dunajovice na SV Mikulov.

- Výstavba výtlačného řadu z ČS Mušlov do VDJ Březí pro možnost připojení SV Novosedly a Dolní Dunajovice na SV Mikulov

- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami a ani nevyhovují kapacitně

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

405 – Skupinový vodovod Novosedly

V plánovaném období jsou ve SV Novosedly navrženy tyto investice:

- rekonstrukce ČS Drnholec

- výstavba ČS Novosedly pro zvýšení tlaku v přívodném řadu z VDJ Březí a pro možnost připojení SV Novosedly na SV Mikulov

- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami a ani nevyhovují kapacitně pro změnu směru průtoku vody

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

406 – Skupinový vodovod Podluží

V plánovaném období jsou ve SV Podluží navrženy tyto investice:

- výstavba výtlačného řadu z ČS Podivín pro možnost připojení SV Podluží na SV Břeclav

- rekonstrukce přívodného řadu  na výtlačný řad od napojení na nový výtlačný řad po VDJ Týnec (nevyhovuje kapacitně) pro možnost připojení SV Podluží na SV Břeclav

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

407 – Skupinový vodovod Břeclav

V plánovaném období jsou ve SV Břeclav navrženy tyto investice:

- přívodných řadů mimo zástavbu

- rekonstrukce úpravny vody Břeclav

- výstavba a rekonstrukce ČS Břeclav - Podivín pro možnost připojení SV Podluží na SV Břeclav

- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami

- přívodný řad do obce Nejdek, který je zásobovaný z výtlačného řadu

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

408 – Skupinový vodovod Pohořelice

V plánovaném období jsou ve SV Pohořelice navrženy tyto investice:

- výstavba samostatného výtlačného řadu z prameniště Cvrčovice do VDJ Smolín vedeného mimo zástavbu

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby.

- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích

### 5.3.2  Samostatné vodovody

420 – Samostatný vodovod Moravská Nová Ves

V plánovaném období je navržena výstavba rozvodných řadů v  obci v rámci plánované zástavby.

421 – Samostatný vodovod Moravský Žižkov

Ve výhledovém období není navrženo žádné rozšíření ani rekonstrukce.

422 – Samostatný vodovod Velké Bílovice

V plánovaném období je navržena výstavba nových rozvodných řadů v obci v rámci plánované zástavby a rekonstrukce nevyhovující části rozvodné sítě.

423 – Samostatný vodovod Kašnice

V plánovaném období není navrženo žádné rozšíření, ale jen rekonstrukce nevyhovující části rozvodné sítě.

424 – Samostatný vodovod Bohumilice

V plánovaném období není navržena žádná rekonstrukce, ale jen výstavba nových rozvodných řadů v rámci plánované zástavby.

425 – Samostatný vodovod Klobouky

V plánovaném období není navržena žádná rekonstrukce, ale jen výstavba nových rozvodných řadů v rámci plánované zástavby.

426 – Samostatný vodovod Krumvíř

V plánovaném období je navržena výstavba nových rozvodných řadů v obci v rámci plánované zástavby a rekonstrukce nevyhovující části rozvodné sítě.

427 – Samostatný vodovod Velké Hostěrádky

Ve výhledovém období není navrženo žádné rozšíření ani rekonstrukce.

428 – Samostatný vodovod Branišovice

V plánovaném období je navržena výstavba nových rozvodných řadů v obci v rámci plánované zástavby a rekonstrukce nevyhovující části rozvodné sítě.

429 – Samostatný vodovod Loděnice

V plánovaném období je navržena výstavba nových rozvodných řadů v obci v rámci plánované zástavby a rekonstrukce nevyhovující části rozvodné sítě.

430 – Samostatný vodovod Šumice

V plánovaném období je navržena výstavba nových rozvodných řadů v obci v rámci plánované zástavby a rekonstrukce nevyhovující části rozvodné sítě.

431 – Samostatný vodovod Troskotovice

V plánovaném období je navržena výstavba nových rozvodných řadů v obci v rámci plánované zástavby a rekonstrukce nevyhovující části rozvodné sítě.

## 5.4   Zdroje – stávající stav a výhled

Zdroje vodovodů pro veřejnou potřebu jsou rozděleny dle skupinových a samostatných vodovodů pro veřejnou potřebu.

Použité zkratky:

JÚ – jímací území			st. – studna

pj – pramenní jímka			jz – jímací zářez

ÚV – úpravna vody			VN – vodní nádrž

Skupinové vodovody

| Číslo skup. vodovodu | Název skup. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | Hustopeče | Nová Ves -vrt. st Vranovice I-vrt st Vranovice II-vrt. st. | 35,0 17,00 28,00 | 70,0 l/s | ze skup.vod. 402 Velké Pavlovice | - do sam.vod. Nosislav | Výjimka do 22.12.2018, acetochlor ESA=0,3 ug/l |
| 402 | Velké Pavlovice | Zaječí – vrt.st. | 50,0 l/s | 50,0l/s |  | - do sk.vod. č.401 Hustopeče | Výjimka do 22.12.2018, acetochlor ESA=0,3 ug/l |
| 403 | Mikulov | Lednice – vrt. st. Mikulov–Kostelní – kop. st. Mikulov–Gravitace – pj Sedlec-Hranice - jz | 140,0 1,9 0,8 0,9 | 143,6 |  | od r.2006 do do sk vod. č.404 Dolní Dunajovice a do sk vod. č.405 Novosedly | Výjimka do 22.12.2018, acetochlor ESA=0,3 ug/l |
| 404 | Dolní Dunajovice | Brod nad Dyjí - vrt. st. Klentnice – p.j. | 30,0* 0,2 | 30,2 | Od roku 2008 ze skup.vod. 403 Mikulov |  | * mimo provoz od roku 2008 |
| 405 | Novosedly | Drnholec - vrt.st. Novosedly - vrt.st. Nový Přerov - vrt.st. | 5,0* 6,2* 10,0* | 21,2 | Od roku 2006 ze skup.vod. 403 Mikulov |  | * mimo provoz od roku 2006 |
| 406 | Podluží | bez vlastního zdroje |  |  | Nyní ze zdroje v Morav. Nové Vsi v majetku VaK a.s. Hodonín, |  | Výjimka do 10.12.2018, acetochlor ESA=0,3 ug/l acetochlor OA=0,3 ug/l |
| 407 | Břeclav | Kančí obora – vrt. st. | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| 408 | Pohořelice | Cvrčovice – vrt. st. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |

Samostatné vodovody

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | Kašnice | JÚ Mor.Nová Ves Vrt.st. |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 421 | Klobouky | JÚ Mor.Nová Ves Vrt.st. |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 422 | Bohumilice | Vodní nádrž Koryčany |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 423 | Krumvíř | JÚ Mor.Nová Ves Vrt.st. |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 424 | Mor.Nová Ves | JÚ Mor.Nová Ves Vrt.st. |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 425 | Moravský Žižkov | JÚ Mor.Nová Ves Vrt.st. |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 426 | Velké Bílovice | JÚ Mor.Nová Ves Vrt.st. |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 427 | Velké Hostěrádky | Vodní nádrž Koryčany |  |  | VAS,a.s. Hodonín |  |  |
| 428 | Branišovice | JÚ Loděnice |  |  | VAS,a.s. Znojmo |  |  |
| 429 | Loděnice | JÚ Loděnice |  |  | VAS,a.s. Znojmo |  |  |
| 430 | Šumice | JÚ Loděnice |  |  | VAS,a.s. Znojmo |  |  |
| 431 | Troskotovice | JÚ Loděnice |  |  | VAS,a.s. Znojmo |  |  |

Seznam zdrojů s nekvalitní vodou – podrobně, vč. ukazatelů a hodnot tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. 376/2000 Sb. v požadovaných hodnotách (vč. navržených opatření – tab. XXI, XXIII)

JÚ Mikulov-Lednice pro SV Mikulov

JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň pro SV Hustopeče

JÚ Kančí obora pro SV Břeclav

Navržená opatření jsou patrná z tab. XVII, XXI, XXIII, XI a karet obcí.

## 5.5  Časový přehled výstavby

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl volen podle následujících priorit :

- zabezpečení jakosti vody  - ve zdrojích                                                        do r. 2005

- při její distribuci                                                  do r. 2010

4.   rozšíření sítě veřejných vodovodů, nebo výstavba nových vodovodů, zejména

v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě             do r. 2010

- ostatní -nové stavby vedoucí k zvýšení počtu napojených obyvatel,

nové stavby a rekonstrukce z důvodu zvýšení technické úrovně                 do r. 2015

V kategorii 0. jsou rovněž řazeny stávající  hlavní objekty vodovodů.

Ve výhledovém období do roku 2015 je pro rozvoj a rozšiřování vodovodů pro veřejnou potřebu na ÚC Břeclav potřeba celkem investičního nákladu 735,7 mil. Kč.

Finanční prostředky (mil. Kč)

| nové investice celkem | 59,836 |
| --- | --- |
| rekonstrukce řadů celkem | 10,841 |
| rekonstrukce ostatní celkem | 185,000 |
| nadlimitní investice celkem* | 480,036 |
| CELKEM | 735,714 |
| Celkem bez nadlimitních investic | 255,678 |

* nadlimitní investice celkem - zahrnují vyčleněné  nové stavby a rekonstrukce, které jsou

nad rámec řešení RPI směrnice 98/83 EU a stanoveného limitu 856 mil. Kč/rok, pro vodovody a kanalizace na splnění závazků České republiky.

Stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční prostředky a stavební kapacity v optimálních cenách.

Časový přehled výstavby je v souhrnu zpracován do přehledu tabulky XIII – vodovody – časový přehled výstavby.

Ceny jsou stanoveny dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných ukazatelů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.:20 494/2002-6000).

# 6.   Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace

(je vyčleněno do samostatné neveřejné části)

# 7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace

## 7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí – na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod z oblasti průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

### 7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV 							120 l/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  50 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					100 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  20 l/os a den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby pitné vody nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovali své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích.

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV							50 g/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						20 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					30 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						15 g/os a den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

- nerozpustné látky (NL)						  55    g/os a den

- CHSK									110    g/os a den

- N-celk									    8    g/os a den

- N-NH4									    5,2 g/os a den

- P-celk									    2    g/os a den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 – 60 g/os a den.

### 7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,

### zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny z dotazníkové akce a z hodnoty VFO – tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. U sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel je proto akceptována jako maximální hodnota 30 l/os a den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Množství odpadních vod od ostatních znečišťovatelů (průmysl) bylo uvažováno na základě dotazníkové akce v jednotlivých závodech. Je nutno ovšem podotknout že rozvoj v této oblasti lze jen těžko odhadnout, předpokládáme, že množství odpadních vod bude do budoucna stagnovat.

Vývoj v oblasti průmyslu bude směřovat spíše k nárůstu živností, které z hlediska odpadních vod nebudou mít rozhodující vliv.

S migrací obyvatelstva nebylo počítáno, zaměstnanci u menších podniků jsou většinou z řad místního obyvatelstva a sociální odpadní vody z těchto podniků jsou započítány do specifické potřeby vody od obyvatel.

Zemědělské podniky budou napojeny na kanalizaci pouze odpadními vodami ze sociálních zařízení, odpadní vody z výroby budou likvidovány opět v zemědělské výrobě.

### 7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Břeclav

### ve vazbě na povodí

V jižní části územního celku Břeclav protéká řeka Dyje, na které jsou vybudovány tři vodní nádrže Nové Mlýny  do kterých se vlévají vodní toky Jihlava, Svratka a Stínkovka. Do Dyje se ještě vlévá z významnějších toků Trkmanka.

Podle Nařízení vlády 61/2003Sb. určí vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod emisní limity, které mimo jiné budou záviset na imisních standardech povrchových vod podle výše zmíněného NV. Tyto standardy musí být dodržovány od roku 2012, což se promítne do navrhování ČOV včetně jejich rekonstrukcí.

## 7.2  Výchozí stav

### 7.2.1  Všeobecně

V územním celku Břeclav je z celkového počtu 130.388 obyvatel (včetně ČOP) napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 64,1 % obyvatel a na stávající ČOV také 64,1 % obyvatel územního celku.

### 7.2.2  Čistírny odpadních vod

Celkem je na územním celku Břeclav 84 obcí včetně místních částí.

Z tohoto počtu je v současnosti v 32 obcích čistírna odpadních vod a jsou to tyto:

Stávající ČOV

ČOV Břeclav - napojeny i místní části Charvatská Nová Ves a Poštorná

ČOV Kostice

ČOV Lanžhot

ČOV Lednice 		– napojená obec Hlohovec

ČOV Moravská Nová Ves – ČOV I + ČOV II

ČOV Podivín

ČOV Nové Mlýny

ČOV Přítluky

ČOV Rakvice

ČOV Tvrdonice

ČOV Týnec 		– napojená obec Hrušky

ČOV Valtice

ČOV Velké Bílovice

ČOV Hustopeče

ČOV Klobouky	– napojená obec Kašnice

ČOV Němčičky

ČOV Šakvice		– napojená obec Zaječí

ČOV Velké Němčice

ČOV Velké Pavlovice

ČOV Dobré Pole

ČOV Dolní Dunajovice

ČOV Drnholec

ČOV Jevišovka

ČOV Mikulov

ČOV Perná

ČOV Iváň

ČOV Malešovice

ČOV Pasohlávky

ČOV Nová Ves

ČOV Pohořelice

ČOV Přibice

ČOV Vranovice

Na stávajících ČOV jsou likvidovány splaškové odpadní vody celkem z 38 obcí nebo místních částí územního celku Břeclav.

Ve  správě VAK Břeclav a.s je celkem 11 ČOV  a jsou to tyto:

ČOV Břeclav - napojeny i místní části Charvatská Nová Ves a Poštorná

ČOV Kostice

ČOV Lanžhot

ČOV Podivín

ČOV Rakvice

ČOV Tvrdonice

ČOV Valtice

ČOV Velké Pavlovice

ČOV Mikulov

ČOV Nová Ves

ČOV Pohořelice

Ve správě obcí nebo menších provozních společnosti je celkem 21 ČOV a  jsou to tyto:

ČOV Lednice

ČOV Moravská Nová Ves – ČOV I + ČOV II

ČOV Nové Mlýny

ČOV Přítluky

ČOV Týnec – napojená obec Hrušky

ČOV Velké Bílovice

ČOV Hustopeče

ČOV Klobouky

ČOV Němčičky

ČOV Šakvice

ČOV Velké Němčice

ČOV Dobré Pole

ČOV Dolní Dunajovice

ČOV Drnholec

ČOV Jevišovka

ČOV Perná

ČOV Iváň

ČOV Malešovice

ČOV Pasohlávky

ČOV Přibice

ČOV Vranovice

V současné době je ve výstavbě nebo ve zkušebním provozu celkem 13 ČOV a  jsou to tyto:

ČOV Nové Mlýny

ČOV Týnec – napojená obec Hrušky

ČOV Klobouky

ČOV Němčičky

ČOV Velké Pavlovice

ČOV Dobré Pole

ČOV Drnholec

ČOV Perná

ČOV Iváň

ČOV Malešovice

ČOV Pasohlávky

ČOV Přibice

ČOV Vranovice

Co se týče likvidace kalů z ČOV, malé ČOV, které jsou ve správě obce, likvidují kal většinou v zemědělství a to kompostováním nebo rekultivací.

### 7.2.3  Kanalizace

Téměř ve všech obcích je stávající kanalizace, stoky v menších obcích slouží ale většinou pouze pro odvádění dešťových odpadních vod a pro odvádění splaškových vod je vzhledem k jejich stavu nelze ani využít. Tyto stoky nebyly v elaborátu uvažovány.

Pokud je stávající kanalizace v obci zkolaudována a v případě chybějící čistírny odpadních vod je na vypouštění nečištěných odpadních vod do vodoteče vydána výjimka podle NV 82/1999 Sb., je v elaborátu uvedena jako stávající jednotná kanalizace. Do této kanalizace jsou většinou zaústěny odpady ze septiků.

Často jsou rodinné domky vybaveny bezodtokovými jímkami (žumpami), jejichž obsah je vyvážen na zemědělsky obdělávané pozemky či k odvodnění na ČOV.

V okrese Břeclav je celkem 84 sídel včetně místních částí. V současné době je 42 obcí s kanalizací pro splaškové vody, z toho má 24 obcí jednotnou kanalizaci, 9 obcí splaškovou kanalizaci, 6 splaškovou i jednotnou a 3 obce tlakovou kanalizaci.

## 7.3  Výhledový stav

### 7.3.1  Všeobecně

Návrh technického řešení v tabulkách tohoto elaborátu je proveden do roku 2015, v mapové části a v popisech k jednotlivým obcím je ale uvedeno výhledové navrhované řešení, které bude realizováno i po roce 2015.

Ve všech obcích je navržena kanalizace pro splaškovou vodu, z toho bude celkem 31 obcí s jednotnou kanalizaci, 25 obcí se splaškovou kanalizaci, 22 obcí se splaškovou i jednotnou, 1 obec s tlakovou i jednotnou, 1 obec s tlakovou i splaškovou a 4 obce s tlakovou kanalizaci.

### 7.3.2  Čistírny odpadních vod

Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod v obcích,  které v současnosti nemají tento problém vyřešen, vycházel většinou z již zpracovaných projektových dokumentací.

U některých obcí bylo zvažováno variantní řešení - samostatná ČOV nebo napojení na ČOV v jiné obci. Jedna varianta  byla přitom vyhodnocena jako prioritní a s ní je pak dále uvažováno.

Alternativní řešení je popsáno v „kartě obce“.

Přednosti centrální ČOV:

- vysoký možný efekt čištění díky menšímu hydraulickému a  látkovému kolísání přítoku

- nižší investiční a provozní náklady vztažené na napojený počet  obyvatel

- vysoká provozní spolehlivost

- nižší potřeba plochy, obsluhy

- lepší podmínky pro stabilizaci kalu, pro jeho odvodnění a  využití

Přednosti decentrální ČOV:

- technologie čištění může být zvolena "na míru"

- ČOV se nachází v těsné blízkosti kanalizační sítě

- díky možným "přirozeným" způsobům čištění vyžaduje provoz méně  energie

- nezatížené kaly mohou být využívány v bezprostřední blízkosti  ČOV

Při detailním návrhu čistíren odpadních vod (projektová  dokumentace kanalizace a ČOV obce) je nutno u čistíren, které  leží v území s PHO vodního zdroje nebo na málo vodném toku, zvážit možnost vybudování terciárního stupně čištění (rychlofiltry s polystyrenem, filtry  se štěrkem, dočišťovací nádrže ...).

V budoucnu lze předpokládat, že i dešťové  odpadní vody odváděné do recipientu bude nutno mechanicky čistit,  aby nedocházelo ke znečišťování recipientů splachy.

Základním požadavkem, který musí splňovat čistírny odpadních  vod je jejich spolehlivost a jednoduchost. ČOV musí pracovat  nepřetržitě. Zejména u malých ČOV je kladen důraz na jednoduché  řízení čistírny pro obsluhu. U velkých čistíren pro dosažení  cíle, tj. snadnost řízení s omezeným počtem personálu, třeba  automatizovat probíhající procesy.

Řídící automaty jsou určeny pro stupeň hrubého čištění a  odkalování, pro biologické čištění, aerátory a energetickou část  a pro zpracování kalů. Tyto automaty mohou být umístěny v budovách  hrubého předčištění, biologického čištění a dehydratace. Každý z řídících automatů vysílá informace do dohledového centra (jedná  se o dálkovou signalizaci, alarm a měření). Naopak z dohledového  centra jsou přijímány řídící signály. Automaty jsou spojeny s  mikropočítačem, který je určen k dohledu nad provozem ČOV.

Nejdůležitějším odpadem vznikajícím na ČOV je kal.

U malých čistíren odpadních vod, tj. u obcí bez průmyslu a  vyšší technické vybavenosti, je produkován kal, který je  nezávadný a je možno jej po zahuštění v uskladňovacích  nádržích kompostovat.

Kapacita uskladňovacích nádrží na ČOV je navrhována na 150 - 180 dní uskladnění kalu. Tato kapacita většinou postačí při úvaze  vyvážení kalu 2x ročně.

Další možností je svoz kalů z malých ČOV na centrální ČOV.  Zde by kal byl zpracováván na strojním odvodňovacím zařízení (vzhledem ke svému objemu společně s kalem produkovaným na této  centrální ČOV). Toto společné zpracování může způsobit problémy zejména vzhledem  k velkému množství kalu, které se soustředí v jednom místě a nebude možno ho v tomto místě zlikvidovat.

Dále mohou nastat i provozní problémy s odvodňováním vzhledem ke  skutečnosti, že každý kal má jiné vlastnosti, jiné procento  sušiny. Řešením je homogenizační nádrž na centrální ČOV, jejíž objem (cca 30 - 50 m3) je dán kapacitou provozu stabilního odvodňovacího zařízení.

Odvodnění kalů u každé ČOV by se dalo docílit mobilním odvodňovacím zařízením. Mobilní zařízení potřebuje ke svému provozu na ČOV přípojku  elektrické energie, přípojku vody, prostor pro umístění lisu v  blízkosti uskladňovací nádrže a prostor pro kontejner.

Odvodňovací zařízení je vzhledem k velikosti nutno dopravovat po  silnicích s dostatečným poloměrem oblouku v zatáčkách - což na  stávajících ČOV vozovky nesplňují. Toto odvodňovací zařízení není také k dispozici vždy, když je  potřeba, což je problematické zejména proto, že při odvodnění  aerobně stabilizovaného kalu je nejvýhodnější odvodňovat čerstvý  kal.

Po odvodnění je možno kal ukládat na řízené skládky (nejvhodnější  způsob v okrese Hodonín).

Nejhygieničtějším a nejčistším způsobem likvidace kalů je jejich  spalování.

Ve výhledu je uvažováno s rekonstrukcí 10 stávajících ČOV  a to :

ČOV Břeclav - napojeny i místní části Charvatská Nová Ves a Poštorná

ČOV Lednice 		– napojená obec Hlohovec

ČOV Podivín

ČOV Rakvice

ČOV Valtice

ČOV Hustopeče

ČOV Šakvice		– napojená obec Zaječí

ČOV Velké Pavlovice

ČOV Mikulov

ČOV Pasohlávky

ČOV Pohořelice

Ve výhledu je uvažováno s výstavbou 32 nových ČOV  a to :

ČOV Ladná

ČOV Úvaly 		(po roce 2015)

ČOV Boleradice

ČOV Borkovany

ČOV Bořetice

ČOV Brumovice

ČOV Diváky		(po roce 2015)

ČOV Horní Bojanovice

ČOV Kobylí

ČOV Bohumilice	(po roce 2015)

ČOV Krumvíř

ČOV Křepice

ČOV Kurdějov		(po roce 2015)

ČOV Morkůvky	(po roce 2015)

ČOV Nikolčice

ČOV Starovice

ČOV Starovičky

ČOV Strachotín  	- napojeny obce Popice a Pouzdřany

ČOV Šitbořice

ČOV Uherčice

ČOV Velké Hostěrádky   (po roce 2015)

ČOV Vrbice

ČOV Bavory		     (po roce 2015)

ČOV Brod nad Dyjí

ČOV Březí

ČOV Dolní Věstonice – napojená obec Horní Věstonice

ČOV Klentnice

ČOV Novosedly	– napojená obec Nový Přerov

ČOV Pavlov 		– napojená obec Milovice

ČOV Sedlec

ČOV Šumice              -  napojeny obce Loděnice a z územního celku Znojmo obce Jezeřany-Maršovice, Kubšice a Vedrovice

ČOV Branišovice        - napojeny obce Bohutice a Olbramovice z územního celku Znojmo

### 7.3.3  Nadobecní systémy

Nadobecní výhledové řešení čištění odpadních vod je uvažováno pro tyto obce:

ČOV Lednice	- na stávající ČOV je v současnosti napojena obec Hlohovec, v budoucnu se napojí místní část – Nejdek

ČOV Strachotín	- na výhledovou ČOV budou napojeny obce Popice a Pouzdřany

ČOV Dolní Věstonice	- na výhledovou ČOV bude napojena obec Horní Věstonice

ČOV Novosedly	- na výhledovou ČOV bude napojena obec Nový Přerov

ČOV Pavlov		       - na výhledovou ČOV bude napojena obec Milovice

ČOV Šumice	- na výhledovou ČOV budou napojeny obce Loděnice a z územního celku Znojmo obce Jezeřany-Maršovice, Kubšice a Vedrovice

ČOV Malešovice	       - na stávající ČOV bude napojena obec Odrovice

ČOV Vlasatice	- na výhledovou ČOV bude napojeny obce Troskotovice a Litobratřice

ČOV Branišovice	- na výhledovou ČOV budou napojeny obce Bohutice a Olbramovice z územního celku Znojmo

# 8. Tabulky

Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj počtu

trvale bydlících obyvatel

Tab. II – Vývoj počtu přechodně  bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj

počtu přechodně  bydlících obyvatel

Tab. III – Vodovody – přehled obyvatel připojených na vodovod – aktualizováno

Tab. IV – Kanalizace – přehled obyvatel připojených na kanalizaci – zůstává v platnosti

původní řešení

Tab. V – Vodovody – základní údaje – aktualizováno

Tab. V – Kanalizace – základní údaje – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. VII – Vodovody – bilanční údaje obcí – aktualizováno

Tab. VIII – Vodovody – bilance potřeby a krytí zdroji – aktualizováno

Tab. IX – Kanalizace – rekapitulace vstupních údajů – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. X – Kanalizace – bilance odpadních vod a znečištění – zůstává v platnosti původní

řešení

Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu – zůstává v platnosti původní

řešení,

Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIII – Vodovody – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIV – Kanalizace – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XV – Vodovody – aktualizováno

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny

ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách

– aktualizováno

Tabulky s preferencemi:

Tab. XVIII – 	Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIX – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000,  zajistit   že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XX –     Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2 000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupujících do sběrných systémů budou před vypouštěním přiměřeně čištěny  – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XXI – Zlepšení technologických procesů k zajištění kvalitní pitné vody      podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb. – aktualizováno

Tab. XXII –   Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody – aktualizováno

Tab. XXIII – Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě – aktualizováno

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

( je vyčleněno do samostatné neveřejné části)

Příloha kap. 7

- Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení