# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | 0624.004.118.00 | Břeclav | 01358 | 584291 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 45.1 |  | 0624.004.118.01 | Břeclav | 41211 | 584291 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 26675 | 26909 | 26909 |
| Místní část obce | 15536 | 15672 | 15672 |

## Základní údaje o obci

Břeclav je městskou částí města Břeclav a nachází se asi 60 km jihovýchodně od města Brna v jihovýchodní části územního celku Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 157 – 162 m n.m.

# Podklady

-  Územní plán města Břaclav - zpracovatel US Brno, 1995

změna č. 1      - US Brno, 1997

změna č. 2       - US Brno, 1999

změna č. 3       - Urbí Brno, 2001

-  PRVKUC okres Břeclav 	 – PROVO spol. s r.o., 1998

- žádost ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Břeclav“                       – zpracovatel AQUAPROCON s.r.o. Brno, 03/2003

-  Údaje od Městského úřadu

-  Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

Zásobování této městské části je řešeno v rámci funkčního celku:

0624.004.118.00	Břeclav

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Břeclav má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně města. Provozován je společností VaK Břeclav a.s.

Město je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Břeclav.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána přes  spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věžového vodojemu 650 m3 (191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav - Podivín, která čerpá vodu pro Podivín a pro Ladnou do věžového vodojemu Podivín 200 m3 (207,7/202,2). V případě vypnutí čerpadel je Břeclav zásobována zpětně z VDJ 650 m3.

Druhý směr je do věžových vodojemů 200 m3 (213,40/207,40) a 500 m3 (213,10/207,50) v Poštorné, do kterých je sice veden samostatný výtlačný řad, před vodojemy je však propojen s rozvodnou vodovodní sítí. Z těchto vodojemů jsou zpětně zásobovány městské části Poštorná a Charvatská Nová Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou, nebo ve výhledu je s tím uvažováno, propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení některých spotřebišť z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 3 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 15268 | 15268 | 15536 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 15268 | 15268 | 15536 |
| Počet EO | obyv. | 13813 | 13801 | 13902 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 2265.50 | 2274.45 | 2582.82 |
| BSK5 | kg/den | 828.78 | 828.06 | 834.10 |
| NL | kg/den | 762.13 | 761.47 | 767.00 |
| CHSK | kg/den | 1676.16 | 1674.72 | 1686.80 |

## Významní producenti odpadních vod

Gumotex - gumárenství – odtok do kanalizace (splaškové vody)

OTIS - strojírenství – odtok do kanalizace (splaškové vody)

Moraviapress – tiskařská výroba – odtok do kanalizace (splaškové vody)

BORS – autodoprava – odtok do kanalizace (splaškové vody)

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Břeclavi je v současné době vybudována jednotná stoková síť, která odvádí odpadní vody z převážné části města do městské čistírny odpadních vod.

Základní kostru stokové sítě města Břeclav jsou kmenové stoky A, B, C, D, E. Stoka A odvádí odpadní vody z vlastní Břeclavi, prochází levobřežní částí města od ČOV až do Staré Břeclavi. Stoka B odvádí odpadní vody z průmyslové oblasti na jihu města. Stoka C odvádí odpadní vody z Charvatské Nové Vsi a z Poštorné. Stoka D odvádí odpadní vody z území na pravém břehu řeky Dyje. Stoka E odvádí odpadní vody z prostoru mezi nádražím a Dyjí.

Stávající jednotná kanalizační síť je vybudována v dl. 28,99 km z trub DN 300 - 1800, na síti je vybudováno 6 čerpacích stanic s výtlaky DN 100-200 v délce 1,52 km a DN 500 v délce 0,06 km. Pro odlehčení dešťových vod je na síti vybudováno 6 odlehčovacích komor.

Do kanalizační sítě města Břeclav (resp. na ČOV Břeclav) jsou zaústěny odpadní vody z místních částí Poštorná a Charvátská Nová Ves.

Odpadní vody jsou likvidovány v městské čistírně odpadních vod, situované na levém břehu recipientu - Dyje, která byla v roce 2003 rekonstruována.

ČOV Břeclav je technologicky provedena jako mechanicko-biologická čistírna městských a průmyslových odpadních vod se zpracováním kalu anaerobním mezofilním vyhníváním. Mechanická část se skládá s hrubého předčištění a usazovací nádrže.  V česlovně jsou osazeny strojně vyklízené jemné česle Lapák písku – v současnosti je na ČOV provozován jednokomorový provzdušovaný lapák písku. Usazovací nádrž - v provozu je typová kruhová usazovací nádrž o průměru 20m.

Aktivační nádrže jsou tvořené čtyřmi oběhovými nádržemi. Aktivační nádrže jsou vybaveny aeračním systémem. Aktivační směs odtéká z nádrží do rozdělovacího objektu před dvojici stávajících v současnosti rekonstruovaných dosazovacích nádrží. Dále přitéká aktivační směs přímo do nově budované kruhové dosazovací nádrž. Vratný kal je odčerpáván ponornými kalovými čerpadly do odtokové jímky, a dále gravitačně odtéká přes měření průtoku zpět před aktivační nádrže. Vyčištěná odpadní voda odtéká do recipientu  přes nově budovaný měrný žlab a přes povodňovou čerpací stanici a výustní objekt.

Přebytečný kal je z dosazovacích nádržích čerpán. Spolu s primárním kalem pak je jako kal surový čerpán z mísící jímky do vyhnívací komory. Ohřev kalu je prováděn horizontálními kalovými čerpadly přes šroubovicový výměník voda-kal. Akumulace bioplynu je zajištěna stávajícím plynojemem. Vyhnilý kal je akumulován ve stávající uskladňovací nádrži. Odvodňování kalu na mechanické odstředivce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navržená opatření na stokové síti řeší dlouhodobou koncepci města Břeclav – Dobudování uceleného systému odkanalizování města.

Sběrač C – shybka pod Dyjí : Navržená shybka převádí vody ze sběračů C ( od Poštorné ) a D (pravobřežní sběrač) do sběrače A směrem k ČOV. Shybka je dimenzována na celkový dešťový průtok a bude sestávat ze dvou potrubí DN 800.  U nátokového zhlaví shybky bude zřízen koncový dešťový odlehčovač OK 1C.  Doplněním dešťového odlehčovače budou vytvořeny lepší odtokové poměry v pokračování stoky A na ČOV. Nátoková část shybky je navržena tak, aby nižší průtoky a splaveniny ze sítě byly vedeny do jednoho potrubí. Tento nátok je opatřen lapačem štěrku a umožňuje čištění. Průtokový režim shybkou je možno regulovat.

Břeclav tř. Národních hrdinů – odlehčovací stoka U stadiónu : Stávající profil stoky D nevyhovuje kapacitně a generel kanalizace Břeclav požaduje vřadit za soutok stok  odlehčovací stoku. Odlehčovací stoka je navržena DN 800/1200 a DN 1000. Samostatnou skupinu tvoří část území ohraničené ulicí Na Ostrově a Zahradní, kde byla navržena oddílná kanalizace s tím, že splaškové vody jsou odváděny samostatně tlakovou kanalizací se zaústěním výtlaku do sběrače „AG“. Součástí tohoto projektu je pouze tlaková část kanalizace.

Podle podkladů provozovatele VaK Břeclav  je navrženo ve výhledovém období k rekonstrukci 10,85 km kanalizačních stok DN 200-1000 mm (z toho ISPA 1,4 km)

V rámci  projektu ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Břeclav“ je navržena intenzifikace ČOV.

Odpadní vody přitékají na ČOV stokovou sítí do rozdělovacího objektu před ČOV. Průtok až do kapacity vstupní šnekové čerpací stanice pokračuje směrem do ČOV. Zbytek odpadních vod za dešťů bude odváděn směrem do dešťové šnekové čerpací stanice. Zde dojde k přečerpání do horizontu potřebného pro naplnění dešťových zdrží a k odlehčení do recipientu. Vlastní čerpací stanice bude rekonstruována ve stávající kapacitě s tím, že se připustí souběžný chod všech čerpadel. Jako dešťové zdrže budou využity po rekonstrukci a dostavbě přídatného objemu stávající aktivační nádrže. Potřebný objem dešťového akumulačního prostoru činí dle bilančního výpočtu 1880 m3. Objem je spočten jako funkce hodnoty výpočtové mezní  intenzity deště, odvodňované redukované plochy povodí a kapacity  biologické ČOV za deště.

Dešťové zdrže budou hydraulicky vyklízeny (vyplachovány). Po jejich naplnění bude přítok dešťových vod čerpán do recipientu. Po skončení dešťových přítoků do ČOV bude obsah zdrží přečerpán do vlastní biologické ČOV k biologickému vyčištění.

U přítoku do ČOV bude vybudována jímka na dovážené odpadní vody. Na přítoku do šnekové čerpací stanice biologické ČOV bude zřízen nový mechanicky vyklízený lapák štěrku, a budou zde obnoveny hrubé česle, jež budou rovněž mechanicky stírané. Odpadní vody přečerpané vstupní šnekovou čerpací stanicí budou odváděny do dvojice strojně stíraných česlí

Odpadní vody jsou dále odváděny do dvojice podélných provzdušovaných lapáků písku.

Odpadní voda dále odtéká do stávající usazovací nádrže, která bude kompletně rekonstruována.

V biologické části budou doplněny nádrže pro biologické odstranění fosforu, které se stanou součástí aktivační linky.

Primární kal bude odebírán z usazovací nádrže a odváděn do nové gravitační zahušťovací nádrže. Po zahuštění bude odváděn do mísící jímky před vyhníváním.

Přebytečný biologický kal bude z nové dosazovací nádrže čerpán výtlakem do nového kalového hospodářství. Přebytečný kal ze všech dosazovacích nádrží bude odváděn do meziuskladňovací homogenizační nádrže. Poté bude mechanicky zahušťován na odstředivce. Zahuštěný kal bude odváděn do mísící jímky před vyhníváním. Do této jímky bude též přiváděn plovoucí kal z uskladňovací nádrže a tuk z lapáku písku.

Směs zahuštěného primárního a přebytečného kalu z mísící jímky bude čerpána do vyhnívací komory. Pro hygienizaci kalu bude za vyhnívací nádrž zařazena pasterizační linka před vlastním odvodněním. Odvodněný kal bude ukládán přímo na dopravní prostředek, či mezideponován na speciálně vybudované betonové manipulační ploše.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace (v rámci ISPA)	DN 300-600 – 2,56km	2004 - 2005

- Výstavba kanalizace	DN 300-600 – 2,34km			2010 - 2012

- Rekonstrukce kanalizace (v rámci ISPA) DN 300-1000 – 1,4km	2004 - 2005

- Rekonstrukce kanalizace I.etapa DN 300-1000 – 6,8 km		2007 - 2010

- Rekonstrukce kanalizace II.etapa DN 300-1000 – 4,05 km		2013 - 2014

- Intenzifikace ČOV (v rámci ISPA)					2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody |  |
| --- | --- |
| Kanalizace | 232.859 |
| Celkem | 232.859 |