# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | 0624.004.118.00 | Břeclav | 01358 | 584291 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 45.4 |  | 0624.004.118.04 | Poštorná | 12635 | 584291 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 26675 | 26909 | 26909 |
| Místní část obce | 5145 | 5190 | 5190 |

## Základní údaje o obci

Poštorná je městskou částí města Břeclav a nachází se asi 2 km západně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 158 – 165 m n.m.

# Podklady

# Vodovody

Zásobování této městské části je řešeno v rámci funkčního celku:

0624.004.118.00	Břeclav

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Poštorná má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. Provozován je společností VaK Břeclav a.s.

Městská část je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Břeclav.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána přes  spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věžového vodojemu 650 m3 (191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav - Podivín, která čerpá vodu pro Podivín a pro Ladnou do věžového vodojemu Podivín 200 m3 (207,7/202,2). V případě vypnutí čerpadel je Břeclav zásobována zpětně z VDJ 650 m3.

Druhý směr je do věžových vodojemů 200 m3 (213,40/207,40) a 500 m3 (213,10/207,50) v Poštorné, do kterých je sice veden samostatný výtlačný řad, před vodojemy je však propojen s rozvodnou vodovodní sítí. Z těchto vodojemů jsou zpětně zásobovány městské části Poštorná a Charvatská Nová Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou, nebo ve výhledu je s tím uvažováno, propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení některých spotřebišť z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu,bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 2 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 5058 | 5058 | 5058 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 5058 | 5058 | 5058 |
| Počet EO | obyv. | 4270 | 4266 | 4255 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 545.80 | 548.76 | 644.71 |
| BSK5 | kg/den | 256.20 | 255.96 | 255.30 |
| NL | kg/den | 234.75 | 234.53 | 233.93 |
| CHSK | kg/den | 513.83 | 513.35 | 512.03 |

## Významní producenti odpadních vod

Poštorenské keramické závody – odtok do kanalizace

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Poštorná je odkanalizována jednotnou kanalizací z trub DN 300-500 v  délce 15,6 km a DN 600-800 v délce 2,2 km, na síti je vybudováno, pro odlehčení dešťových vod, 5 odlehčovacích komor.

Odpadní vody jsou svedeny a zaústěny do kanalizační sítě v Břeclavi a dále na ČOV Břeclav.

Provozovatelem kanalizace je obec a VaK Břeclav.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody |  |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 0.000 |