# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 |  | 0624.004.121.01 | Hrušky | 04870 | 584487 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 121 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1418 | 1430 | 1430 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Hrušky se nachází asi 7,5 km severovýchodně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 168 – 178 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Hrušky 		- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1996

změna č. 1    		- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1998

změna č.2		- zpracovatel AR projekt s.r.o., Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Výtlačný a zásobovací řad do VDJ Týnec-úsek ČS Břeclav-odbočka pro FRUJO

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 11/2002

- ČS Hrušky a výtlak Hrušky-Týnec, I. stavba

- DUIS spol. s r.o.

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1414 | 1516 | 1516 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 48.1 | 48.1 | 52.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 37.6 | 37.6 | 41.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 31 | 31 | 34.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 56 | 62 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 73 | 68 | 75 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 93 | 87 | 96 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 131.7 | 131.7 | 144.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 177.8 | 177.8 | 195.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hrušky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován obcí Hrušky.

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK Hodonín, a.s.).

Voda do obce je dopravována odbočkou z přívodného řadu DN 200 z věžového VDJ Týnec 700 m3 (225,1/220,1) po firmu FRUJO. Rozvod vody po obci je zajištěn kompletně vybudovanou rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 1.500,0 m.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Podluží na SV Břeclav. Toto bude možné po vybudování nového výtlačného řadu - litina DN 300, délky 3.570,0 m v úseku staré JÚ Břeclav po firmu Frujo, kde se napojí na stávající přívodný řad DN 200 resp. 300 ze stávajícího věžového VDJ Týnec. Po propojení je navržena rekonstrukce tohoto přívodného řadu na výtlačný -  litina DN 300, délky 5.470 m a tím přivedení kvalitní pitné vody z úpravny vody Kančí obora do věžového VDJ Týnec a následně do spotřebišť.

Alternativní zásobení obce:

Využití vlastního zdroje na katastru obce, zjištění jeho vydatnosti a kvality. Vybudování úpravny s hygienickým zabezpečením vody a připojením na místní vodovod.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody SV Podluží je jímací území I, II, III Mor. Nová Ves s celkovou vydatností 70,0 l/s  a úpravna vody s kapacitou 75,0 l/s, do které je surová voda čerpána. Úpravna vody je v majetku Vodovodů a kanalizací a.s. Hodonín, které ji také provozují. Z akumulace upravené vody 2 x 1250 m3 je voda čerpána dvěma směry do okresu Hodonín (VDJ St. Poddvorov a Hodonín) a jedním směrem (výtlačný řad DN 400) do věžového vodojemu Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Tento výtlačný řad i věžový vodojem provozuje podnik VAK Břeclav a.s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 9 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.500,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1350 | 1350 | 1350 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1350 | 1350 | 1350 |
| Počet EO | obyv. | 1396 | 1395 | 1390 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 168.10 | 167.89 | 167.26 |
| BSK5 | kg/den | 83.77 | 83.68 | 83.41 |
| NL | kg/den | 76.79 | 76.71 | 76.46 |
| CHSK | kg/den | 167.54 | 167.36 | 166.82 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z trub DN 300-800 mm v délce 9770 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou v obci vybudovány tři čerpací stanice s výtlaky DN 100 mm v délce 430 m. Veškeré odpadní vody z obce jsou odváděny přes odlehčovací komoru do čerpací stanice na jihovýchodním okraji obce a odtud jsou čerpány výtlačným řadem DN 150 mm v délce 3.600 m do kanalizační sítě obce Týnec. Odpadní vody jsou následně likvidovány na ČOV Týnec.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se rekonstrukce kanalizace DN 300-800 mm v délce 2700 m.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace:		2008 - 2009

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 3.390 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 14.073 |
| Celkem | 17.463 |