# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 |  | 0624.004.124.00 | Lednice | 07982 | 584631 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 243.1 |  | 0624.004.124.01 | Lednice | 07982 | 584631 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2350 | 2371 | 2371 |
| Místní část obce | 2150 | 2169 | 2169 |

## Základní údaje o obci

Lednice je částí obce Lednice, nachází asi 8 km severozápadně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 160 – 176 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Lednice 			- zpracovatel US Brno, 1996

změna č. 1    		- zpracovatel US Brno, 1997

- PRVKUC okres Břeclav	 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- žádost ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Lednice“                       – zpracovatel AQUAPROCON s.r.o. Brno, 03/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2147 | 1826 | 1826 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 237.2 | 161.3 | 177.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 149 | 132.2 | 145.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 94 | 60.5 | 66.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 91 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 190 | 198 | 218 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 303 | 242 | 266 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 649.8 | 441.8 | 486 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 844.8 | 574.3 | 631.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lednice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice.

Obec Lednice má kompletně vybudovaný veřejný vodovod z r. 1970 resp. 1980. Voda z úpravny vody Lednice je čerpána na dvě strany, jednak do VDJ Sedlec 200 + 250 + 1650 (výhled) m3 (233,0/229,0)pro zásobení Mikulova a obcí po trase, jednak přes rozvodnou vodovodní síť výtlačným řadem DN 300 do VDJ Lednice 2 x 650 m3 (222,0/217,5). Tento výtlačný řad, v případě že se nečerpá voda, slouží jako přívodní pro obec Lednice

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V obci Lednice je vybudován kompletně veřejný vodovod, ale jak rozvodná vodovodní síť tak i některé další vodárenské objekty jsou navrženy k rekonstrukci, vzhledem ke svému stáří nebo nedostatečné kapacitě.

V samotné obci je uvažováno s rekonstrukcí vodovodních rozvodných řádů DN 80  v celkové délce 1.030,0 m.

Vzhledem ke stáří, poruchovosti a ve výhledu nedostatečné kapacity  výtlačného řad Lednice - Sedlec je navržena jeho rekonstrukce z oceli DN 300, 350 na litinu DN 400 v celkové délce 9.350 m

V navrhovaném období je uvažováno s výstavbou nových vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 800,0 m.

Vzhledem k tomu, že ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice a SV Novosedly na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné, je třeba provést rekonstrukci a rozšíření  ÚV Lednice. Dále je nutná rekonstrukce ČS Lednice II – Janův Hrad, ČS Lednice III - Ladná  a VDJ Lednice akumulace u ÚV  650 m3 včetně přístavby nové akumulace 1000 m3.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území (dále jen JÚ), ale obec Lednice jen JÚ Lednice.

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

- JÚ Mikulov – Kostelní  - o vydatnosti 1,9 l/s.

- JÚ Mikulov - Gravitace o celkové vydatnosti 0,8 l/s

- JÚ Milovice - je mimo provoz.

- JÚ Sedlec – Hranice  - jímací zářez o vydatnosti 0,90 l/s,

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Novosedly a SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tím se zvýší počet zásobených obcí z tohoto SV z 10 na 23 obcí.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 2 km,  v blízkosti obce.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- ÚV Lednice  kap = 140 l/s v roce 2005-2007

- ČS Lednice II – Janův Hrad  Q = 30 l/s v roce 2005-2006

- ČS Lednice III - Ladná  Q = 50 l/s v roce 2005-2006

- VDJ Lednice akumulace u ÚV  650 m3 v roce 2005-2007

- Výtlačný řad Lednice - Sedlec litina DN 400, délky 9.350 m v roce 2008-2009

- Rozvodné řady - litina DN 80, délky 1.030 m v roce 2012-2013

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- VDJ Lednice akumulace u ÚV – příst.  1000  m3 v roce 2007-2008

- Rozvodné řady - litina DN 100, délky 800 m v roce 2008-2009

Vysoké měrné náklady na  obyvatele jsou způsobené tím, že investice rekonstrukcí ÚV Lednice a ČS, a nových staveb akumulace u ÚV Lednice jsou společnou investicí i  pro ostatní obce skupinového vodovodu, které mají celkem 17 844 obyvate.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1563 | 1563 | 2150 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1563 | 1563 | 2150 |
| Počet EO | obyv. | 1505 | 1503 | 1792 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 187.53 | 195.37 | 258.00 |
| BSK5 | kg/den | 90.27 | 90.17 | 107.50 |
| NL | kg/den | 82.75 | 82.66 | 98.54 |
| CHSK | kg/den | 180.54 | 180.34 | 215.00 |

## Významní producenti odpadních vod

Fruta a.s. Lednice - zpracování zeleniny a výroba konzerv

Školní zemědělský podnik s vinařským střediskem

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Město Lednice má v současné době  vybudovanou kanalizační síť cca ze 75%. Systém kanalizace je kombinovaný, v částech města, kde je kanalizace starší je systém jednotný, v okrajových částech (jihovýchodní a západní) je vybudována splašková kanalizace. Kanalizační síť je z trub 250-1200 mm v celkové délce 5,7 km.

Odkanalizované území leží v povodí řeky Dyje a je dále místně rozděleno do tří povodí: Zámecké Dyje, potoka Včelínku a řeky Dyje. Kanalizační síť je podle konfigurace terénu rozdělena do čtyř povodí Každé povodí je odkanalizováno do hlavní stoky, na které je osazena odlehčovací komora a dešťové vody jsou zaústěny do příslušné vodoteče. Splaškové odpadní vody jsou potom gravitačně příp. přečerpáváním svedeny do povodí C. Tímto povodím budou gravitačně odtékat spolu s odpadními vodami do hlavní čerpací stanice, a odtud odvedeny výtlakem na  městskou ČOV, situovanou při severním okraji města. Na kanalizační síti je vybudováno celkem 5 odlehčovacích komor a 3 čerpací stanice.

Městská ČOV je mechanicko-biologická s dvoustupňovým biologickým čištěním, aerobní stabilizací kalu a jeho strojním odvodněním. Vyčištěná voda je čerpána výtlačným potrubím z PE DN 250 délky 1.6 km do hlavního toku Dyje.

Do ČOV Lednice je v současnosti napojena obec Hlohovec.

Technologie čištění odpadních vod byla navržena s ohledem na odpadní vody ze zpracování zeleniny a masových konzerv ve Frutě Lednice, která byla hlavním producentem odpadních vod navržena takto:

- Mechanické předčištění na rotačních česlích HUBER Ro-9 s mechanicky stíranými česlemi na obtoku, vertikální provzdušňovaný lapák písku kombinovaný s odstraněním plovoucích nečistot a tuků. Plovoucí látky a tuky jsou z hladiny stahovány do zvláštní nádrže a čerpány zpět do kanálu před česle.

- Dávkování chemikálií do promíchávané nádrže se dávkuje vápno ke zvýšení pH, močovina a fosforečnan podle rozborů vody na přítoku

- Rozdělovací komora, která dělí odpadní vodu do tří linek biologického čištění

- První stupeň biologického čištění – biodisky, za kterými jsou sedimentační nádrže primárního kalu, čerpací stanice primárního kalu do stabilizační nádrže kalu a rozdělovací komora do tří linek biologického čištění druhého stupně

- Druhý stupeň biologického čištění jsou tři aktivační nádrže s dlouhodobou aktivací s částečnou stabilizací kalu, který bude dostabilizován v samostatné stabilizační nádrži společně s primárním kalem z biodisků. Nádrže jsou provzdušňovány ponornými aerátory FRINGS. Chod serátorů je řízen kyslíkovými sondami

- Dosazovací nádrž je společná kruhová se shrabovacím mostem, který stírá sedimentovaný kal ze dna i z hladiny. Kal je čerpadlem recirkulován před první stupeň biologického čištění. Přebytečný kal čerpán do stabilizační nádrže.

- Kalové hospodářství sestává ze stabilizační nádrže primárního i sekundárního kalu provzdušňované ponornými aerátory FRINGS, za ní je zahušťovací nádrž kalu, ze která je kal odváděn do míchací nádrže, kde bude dávkován flokulant ke zlepšení sedimentace a kal je odvodňován na pásovém lisu. Vyčištěná voda je čerpána do hlavního koryta řeky Dyje.

Stávající ČOV nesplňuje požadavky směrnice Rady 91/271/EEC.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V rámci projektu ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Lednice“ se navrhuje  doplnění stávající stokové sítě o ulice, které doposud odkanalizovány nebyly, a to jednotnou a splaškovou kanalizací z trub DN 300-500 mm v celkové délce 2,82 km. Jedná se o propojení ulic Břeclavská – Valtická, odkanalizování ulic Václavková a Mikulovská, a Napojení zámku (sociální zařízení a bytovky).

Dále odkanalizování ulice Slovácká, která je spádovaná k potoku Včelínek, proto bude odkanalizována do čerpací stanice a následně výtlakem DN 150 mm délky 0,7 km po polních cestách kolem zámku a napojena do gravitační kanalizace u zámku, a  ulice 21. dubna odkanalizovaná mimo státní silnici až k mostu u zámku a dále směrem k protipovodňové hrázi, kde bude ukončena čerpací stanicí a napojena výtlakem DN 80 mm na stávající výtlak na ČOV.

V roce 2006 se předpokládá napojení splaškových odpadních vod z místní části Nejdek do stávajíc kanalizace v ulici Nejdecké (resp. na ČOV Lednice).

V rámci projektu ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Lednice“ je navržena modernizace městské ČOV.

V rámci modernizace ČOV Lednice se počítá s instalací jemnobublinného aeračního systému, který umožní lepší přestup kyslíku a tím i vyšší efektivitu oxidačních procesů.

Hygienizace kalu – uvažuje se s výstavbou kompostárny, kde se kromě odvodněného kalu z ČOV bude likvidovat i posečená tráva ze zelených ploch v zámecké zahradě a v obci.

K dávkování chemikálií bude přidáno dávkování Fe2(SO4)3 k redukci fosforu. Nádrž s dávkovacím čerpadlem bude umístěna v budově mechanického předčištění, dávkování bude do aktivačních nádrží v místě odtoku k dosazovací nádrži.

Takto modernizovaná ČOV bude v souladu se směrnicí Rady 91/271/EEC i 86/278/EEC.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace				2008 - 2010

- Výstavba kanalizace 					2008 - 2010

- Modernizace ČOV					2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 133.826 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 49.209 |
| Celkem | 183.035 |