# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 |  | 0624.004.124.00 | Lednice | 07982 | 584631 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 243.2 |  | 0624.004.124.02 | Nejdek | 07983 | 584631 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2350 | 2371 | 2371 |
| Místní část obce | 200 | 202 | 202 |

## Základní údaje o obci

Nejdek je částí obce Lednice a nachází se asi 2,5 km severozápadně od obce Lednice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 171 – 176 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Nejdek - zpracovatel US Brno, 1996

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- žádost ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Lednice“                       – zpracovatel AQUAPROCON s.r.o. Brno, 03/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 200 | 455 | 455 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.7 | 7.4 | 8.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.1 | 6.1 | 6.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.8 | 5.7 | 6.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 35 | 38 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 83 | 37 | 40 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 119 | 45 | 49 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 23.8 | 20.3 | 22.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 35.7 | 30.4 | 33.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nejdek má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice.

V obci Nejdek byl veřejný vodovod dokončen v r. 1980. Pitná voda je do obce přiváděna přívodným vodovodním řadem DN 150, který je napojen na výtlačný resp. zásobovací řad  DN 300 z ÚV Lednice do VDJ Lednice 2 x 650 m3 (220,0/217,5).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem k provozním problémům navrhuje se zásobení obce napojením na stávající přívodný řad z VDJ Lednice 2 x 650 m3 (220,0/217,5) do obce Bulhary novým přívodným řadem z trub DN 100 v dl. 2.150 m pro obec Nejdek.

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území (dále jen JÚ), pro obec Nejdek jen JÚ Lednice:

JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 5 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazen objekt přívodný řad Nejdek litina DN 100, délky 2.150 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 101 | 101 | 100 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 14.14 | 14.07 | 14.00 |
| BSK5 | kg/den | 6.06 | 6.03 | 6.00 |
| NL | kg/den | 5.56 | 5.53 | 5.50 |
| CHSK | kg/den | 12.12 | 12.06 | 12.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Nejdek v současnosti není vybudována kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V rámci projektu ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Lednice“ je, mimo jiné, navrženo vybudování splaškové gravitační kanalizace z trub DN 300 v dl. 1.12 km. Splaškové odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice navržené na severním okraji obce, a odtud čerpány výtlakem DN 80 délky 2,1 m podél státní silnice Bulhary – Lednice až do stávající kanalizace v ulici Nejdecké v Lednici (resp. na ČOV Lednice).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace			po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 4.020 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 11.776 |
| Celkem | 15.796 |