# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 |  | 0624.004.125.01 | Moravská Nová Ves | 09879 | 584665 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 125 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2519 | 2541 | 2541 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Moravská Nová Ves se nachází asi 12 km severovýchodně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 160 - 185 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Moravská Nová Ves 	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1996

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Vyhodnocení provozu ČOV I a ČOV II v Moravské Nové Vsi za rok 2002 –                                                                                                                             zpracovatel RNDr. Miroslav Veselý, Brno

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2510 | 2610 | 2610 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 128.9 | 111.4 | 122.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 115.8 | 104.3 | 114.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 82.5 | 81.2 | 89.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 85 | 94 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 126 | 109 | 120 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 141 | 117 | 129 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 353.2 | 305.3 | 335.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 459.2 | 396.9 | 436.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Moravská Nová Ves má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností VaK Hodonín a.s.

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK Hodonín, a.s.).

V obci je situována úpravna vody (dvoustupňová separace), kterou rovněž jako jímací území provozuje VAK Hodonín, a.s. Surová voda z jímacího území (vydatnost 70,0 l/s) je čerpána do této úpravny o kapacitě 75,0 l/s s akumulací upravené vody 2 x 1250 m3. Z této akumulace je voda čerpána třemi směry výtlačnými řady, které procházejí obcí:

DN 600 mm - směr Prušánky, VDJ St. Poddvorov (okr. Hodonín)

DN 400 mm - směr SV Podluží, VDJ Týnec 700 m3 (okr. Břeclav)

DN 400 mm - směr Hodonín (okr. Hodonín).

Obec je zásobována z výtlačného řadu směr VDJ St. Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0) a zpětně z tohoto VDJ, když se voda nečerpá. Rozvod vody po obci je zajištěn kompletně vybudovanou rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150 v dl. 14.420 m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 14 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1967 | 1967 | 2519 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1967 | 1967 | 2519 |
| Počet EO | obyv. | 2270 | 2267 | 2539 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 303.19 | 302.71 | 330.47 |
| BSK5 | kg/den | 136.17 | 135.99 | 152.34 |
| NL | kg/den | 124.82 | 124.66 | 139.65 |
| CHSK | kg/den | 272.34 | 271.98 | 304.68 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z trub DN 300 - 1500, dl. 12,31 km. Obec je rozdělena na dvě povodí - severozápadní a jihovýchodní. Z toho důvodu jsou odpadní vody odváděny k likvidaci na dvě obecní ČOV. Tyto ČOV jsou mechanicko-biologické typu Hydrovit SI o kapacitě 1700 EO (tj. celkem 3400 EO). Před ČOV jsou odpadní vody odlehčeny v odlehčovacích komorách. Recipientem pro ČOV I (v severovýchodní části obce) je umělý kanálový systém Svodnice, pro ČOV II vodní tok Kyjovka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Ve výhledu je navržena rekonstrukce stoky DN 400-500 v délce 0,48 km a výstavba dvou stok v okrajových částech obce DN 400-500 v celkové délce 0,31 km.

Dále je navržena rekonstrukce stávajících ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace DN 400-500  :			2004 - 2005

- Rekonstrukce kanalizace :				2008 – 2009

- Rekonstrukce ČOV :					2011

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 8.652 |
| Celkem | 8.652 |