# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 |  | 0624.004.126.01 | Moravský Žižkov | 09925 | 584673 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 126 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1408 | 1420 | 1420 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Moravský Žižkov se nachází asi 9 km severovýchodně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 185 - 200 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Moravský Žižkov 	- zpracovatel Ing. Šilhavá Brno, 1995

změna č. 1    	- zpracovatel Ing. Šilhavá Brno, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Kanalizace Moravský Žižkov, PSP	- firma Jančálek spol. s r.o., 2003

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1396 | 1396 | 1396 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 32.8 | 32.8 | 36 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 30.6 | 30.6 | 33.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 30.6 | 30.6 | 33.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 64 | 64 | 71 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 89.8 | 89.8 | 98.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 121.2 | 121.2 | 133.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Moravský Žižkov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností V – Aquarius – B.

Obec Moravský Žižkov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK a.s. Hodonín) přívodným řadem DN 300, který odbočuje z výtlačného řadu DN 600 do řídícího VDJ Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0). Přívodný řad DN 300 mm, prochází obcí a pokračuje směrem k obci Velké Bílovice.

Vodovodní rozvodná síť v obci je vybudována z trub DN 100 a DN .

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se bude provádět rekonstrukce řadů u nichž vznikne porucha.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 12 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1408 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1408 |
| Počet EO | obyv. | 710 | 709 | 1408 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 99.40 | 99.19 | 168.96 |
| BSK5 | kg/den | 42.60 | 42.51 | 84.48 |
| NL | kg/den | 39.05 | 38.97 | 77.44 |
| CHSK | kg/den | 85.20 | 85.02 | 168.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má v převážné části vybudovanou dešťovou kanalizaci z trub DN 300-800 mm v délce 4540 m, která odvádí dešťové vody do potoka Prušánka.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude dobudována jednotná kanalizace z trub DN 300-500 mm v délce 1.100 m, stávající jednotná kanalizace bude využita pro odvádění dešťových i splaškových vod. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude v obci vybudována čerpací stanice s výtlačným řadem DN 500 mm v délce 100 m. Veškeré odpadní vody z obce budou svedeny do čerpací stanice na severním okraji obce a odtud budou čerpány výtlačným řadem DN 150 mm v délce 3.700 m na ČOV Prušánky.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	2009 – 2010

Navržené technické řešení kanalizace a „přiměřeného čištění“ v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 25.758 |
| Celkem | 25.758 |