# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 |  | 0624.004.127.01 | Podivín | 12383 | 584797 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 127 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2874 | 2899 | 2899 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Podivín se nachází asi 8,5 km severně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 160 – 175 m n.m.

# Podklady

- Územní plán města Podivín 	- zpracovatel US Brno, 1995

změna č. 1	 	- zpracovatel US Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Městského úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2900 | 2973 | 2973 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 209 | 176.3 | 193.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 166.9 | 148.1 | 162.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 95.3 | 77.4 | 85.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 71 | 78 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 158 | 136 | 150 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 197 | 162 | 179 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 572.7 | 482.9 | 531.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 744.5 | 627.8 | 690.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Podivín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně města a provozován společností VaK Břeclav a.s.

Město je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Břeclav.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána přes  spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věžového vodojemu 650 m3 (191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav - Podivín, která čerpá vodu pro Podivín a pro Ladnou do věžového vodojemu Podivín 200 m3. V případě vypnutí čerpadel je Břeclav a ČS zásobována zpětně z VDJ 650 m3.

V městě Podivín byl vodovod dokončen v r. 1994, pitná voda je pomocí čerpací stanice Břeclav - Podivín (Nové prameniště) dopravována výtlačným řadem DN 300 + DN 200 a dál přes rozvodnou vodovodní síť z trub DN 100 - 250 do vyrovnávacího věžového vodojemu 200 m3 (207,7/202,2). V případě, že se voda nečerpá je Podivín a Ladná pod tlakem věžového vodojemu 200 m3 (207,7/202,2).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V plánovaném období je uvažováno s rekonstrukcí rozvodných vodovodních řadů z trub DN 100 v celkové délce 900 m .

V okrajových částech města je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 2.440,0 m.

V souvislosti s napojením SV Podluží na SV Břeclav je navrženo rozšíření ČS Břeclav - Podivín (Staré prameniště), z které bude voda čerpána do věžového vodojemu Týnec 750 m3. Tato stavba je zahrnuta v jiné obci SV Břeclav.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve městě se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody skupinového vodovodu Břeclav je jímací území Kančí obora o celkové vydatnosti 150 l/s. Voda z vrtaných studní je přiváděna dvěma násoskami do sběrné studny a odtud čerpána výtlačným řadem na úpravnu vody o kapacitě 140,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Kančí bora, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou, nebo ve výhledu je s tím uvažováno, propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení některých spotřebišť z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 8 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 900,0 m v roce 2010.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 2.440,0 m v roce 2011 – 2013.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 2500 | 2500 | 2874 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 2500 | 2500 | 2874 |
| Počet EO | obyv. | 2230 | 2228 | 2415 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 272.03 | 271.68 | 291.40 |
| BSK5 | kg/den | 133.82 | 133.68 | 144.90 |
| NL | kg/den | 122.67 | 122.54 | 132.83 |
| CHSK | kg/den | 267.64 | 267.36 | 289.80 |

## Významní producenti odpadních vod

FRUTA a.s. – potravinářská výroba – má vlastní ČOV

BiTextil – textilní průmysl

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Podivíně je v současné době vybudována jednotná kanalizační síť z trub DN 300 – 1200 mm a DN 600/900 mm v celkové délce 12.910 km. Veškeré odpadní vody jsou odváděny kanalizačními stokami na čistírnu odpadních vod. Základní kostru kanalizace tvoří stoka procházející ulicemi Palackého, Rudé armády, Husovou, Bož. Němcové, Úlehlovou a U stromovky. Tato stoka odvádí odpadní vody téměř z celého města. Ostatní odpadní vody odvádí stoka procházející ulicemi Novosady a Habánov. Tyto dvě stoky se spojují v odlehčovací komoře a dále pokračují do ČOV pro 3500 EO. Stávající sběrač A6 a A7 je ve špatném technickém stavu.

V obci je vybudována a provozována jedna z nejstarších funkčních čistíren odpadních vod v regionu Jižní Moravy.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod, jejíž biologický stupeň je tvořen skrápěnými biologickými filtry. Koncepce ČOV vznikla v období, kdy požadavky na jakost vypouštěných vod do recipientu byly podstatně mírnější než dnešní, dostatečné bylo pouhé snížení uhlíkatého znečištění. Výkonné odstraňování nutrientů (N a P) je na stávající ČOV prakticky nereálné. Rekonstrukce a opravy provedené v uplynulých cca 10-ti letech si kladly za cíl pouze udržení ČOV v provozovatelném stavu. ČOV byla vždy značně přetěžována odpadní vodou z potravinářského závodu Fruta. Ten je však již odpojen od veřejné kanalizace, protože má vybudovanou vlastní čistírnu odpadních vod.

Čistírna odpadních vod Podivín není schopna splnit požadavky dané směrnicí Rady 91/271/EEC a 86/278/EEC. Zásadní modernizace je nutná.

Provozovatel :		VAK Břeclav a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navržená opatření na stokové síti řeší dlouhodobou koncepci města Podivín.

Rekonstrukce stávajících sběračů A6 a A7 je navržena na základě podkladů VAK Břeclav a.s.  Nutnost rekonstrukce je dána špatným technickým stavem kanalizačních stok. Rekonstrukce kanalizace je navržena z trub DN 300 – 800 mm v celkové délce 1680 m. Součástí rekonstrukce jsou také stavební objekty - revizní šachty, rozdělovací komory, spojovací komory atd. Stávající koncepce mechanicko – biologického čištění odpadních vod zůstane zachována. ČOV v minulosti celkem úspěšně zajišťovala odstraňování uhlíkatého znečištění a byla schopna i vysokého stupně odstraňování dusíku přerušovanou nitrifikací a denitrifikací.

Ve městě zbývá dobudovat kanalizace DN 300 – 400 mm v délce 1680 m.

Stávající koncepce mechanicko – biologického čištění odpadních vod s biofiltry je neperspektivní. Je uvažováno se zachováním a rekonstrukcí mechanického čištění odpadních vod, které bude rekonstruováno a modernizováno na současnou úroveň oboru.

Stávající biologický stupeň ČOV bude kompletně odstraněn a bude nahrazen novou aktivační nádrží a novou dosazovací nádrží. Aktivační nádrž bude oběhová s přerušovanou nitrifikací a denitrifikací. Dosazovací nádrž bude kruhová se stíráním dna i hladiny. Systém je dimenzován na úplnou nitrifikaci a denitrifikaci. Odbourávání fosforu bude prováděno simultánním srážením nebo dávkováním chemikálie před dosazovací nádrž.

Cílem navrhovaných opatření je značné zlepšení účinnosti a spolehlivosti ČOV v odstraňování uhlíkatého znečištění a zejména zajištění odbourávání nutrientů (N a P) v souladu s legislativou ČR a EU, a dále celková stabilizace provozu ČOV.

Kalová koncovka bude doplněna o hygienizaci kalu.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV					2005 - 2006 (ISPA)

- Výstavba kanalizace	DN 300, dl. 920 m		2010

- Výstavba kanalizace DN 400, dl. 760 m		2011 - 2012

- Rekonstrukce kanalizace v dl. 1682 m		2005 - 2006 (ISPA)

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 8.884 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 39.328 |
| Celkem | 48.212 |