# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 416 |  | 0624.004.128.00 | Přítluky | 13633 | 584851 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 416.1 |  | 0624.004.128.01 | Nové Mlýny | 13632 | 584851 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 773 | 780 | 780 |
| Místní část obce | 0 | 0 | 0 |

## Základní údaje o obci

Obec Nové Mlýny  legislativně patří pod obec Přítluky, nachází se asi 3,5 km jihozápadně od obce Zaječí.

Rozsah zástavby je v rozmezí 167 – 168 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Nové Mlýny 	- zpracovatel Ing. Šilhavá Brno, 1997

Regul. plán rekr. obl.    	- zpracovatel AR projekt Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

  - Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 160 | 160 | 160 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8 | 9.3 | 10.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.6 | 8.1 | 8.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.1 | 3.6 | 4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 62 | 68 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 95 | 138 | 152 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 137 | 159 | 175 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 22 | 25.4 | 27.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 32.9 | 38.1 | 41.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nové Mlýny legislativně patří pod obec Přítluky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Nové Mlýny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí 2 x 250 m3, (272/268), uvažuje se jeho rozšíření o další komoru 1000 m3. Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5).

V obci Nové Mlýny byl veřejný vodovod dokončen v r. 1990, obec je pod tlakem VDJ Zaječí 2 x 250 m3v(272/268) a voda je do spotřebišť distribuována rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100.

## Aktualizace k roku 2016

Obec Nové Mlýny legislativně patří pod obec Přítluky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s  a je provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Nové Mlýny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m. u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí 860+2140 m3, max. hl. 272,00 m n.m.  Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí  860+2140 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5).

V obci Nové Mlýny byl veřejný vodovod dokončen v r. 1990, obec je pod tlakem VDJ Zaječí 860+2140 m3, max. hl. 272,00 a voda je do spotřebišť distribuována rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 420,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s). V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s).

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje zásobení z jiného JÚ.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 2 km, v blízkosti obce Zaječí

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 420,0 m v roce 2005.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 78 | 78 | 78 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 78 | 78 | 78 |
| Počet EO | obyv. | 128 | 128 | 128 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 17.02 | 16.99 | 16.91 |
| BSK5 | kg/den | 7.70 | 7.69 | 7.66 |
| NL | kg/den | 7.06 | 7.05 | 7.02 |
| CHSK | kg/den | 15.40 | 15.38 | 15.32 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci, která legislativně náleží k obci Přítluky, je vybudována oddílná kanalizace. Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody přes ochrannou hráz přímo do řeky Dyje. Stávající splašková kanalizace DN 300 – 500 v dl. 1190 m odvádí splaškové vody z obce na ČOV, která byla vybudována v rámci výstavby vodního díla Nové Mlýny. Tato čistírna byla v r. 2002 rekonstruována na mechanicko-biologickou čistírnu s nitrifikací a denitrifikací typu OMS s kontinuálním čistícím procesem a v současné době probíhá zkušební provoz.

Vyčištěné odpadní vody odtékají z ČOV do přečerpací jímky osazené před ochrannou hrází Dyje. Při nízkém stavu vody odtéká vyčištěná voda gravitací, při vyšší hladině v řece se uzavře šoupě na gravitaci a voda je do řeky přečerpávána.

Provozovatel: Obec Přítluky

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současné době je splašková kanalizace z větší části vybudovaná, je navržena dostavba splaškové kanalizace v obci DN 300 v délce 570 m.

Jižní část rekreační zóny Nové mlýny  bude odkanalizována kombinovanou splaškovou kanalizací na samostatnou čistírnu odpadních vod situovanou na levém břehu recipientu – Dyje, nad stávající obecní ČOV. Výstavba kanalizace a ČOV pro RZ není předmětem PRVKu.

Severní část rekreační zóny Nové mlýny  bude odkanalizována tlakovou splaškovou kanalizací na ČOV Šakvice. Výstavba kanalizace potřebné pro toto napojení není také předmětem PRVKu.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :					po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.949 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 2.983 |
| Celkem | 3.932 |