# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 416 |  | 0624.004.128.00 | Přítluky | 13633 | 584851 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 416.2 |  | 0624.004.128.02 | Přítluky | 13633 | 584851 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 773 | 780 | 780 |
| Místní část obce | 773 | 780 | 780 |

## Základní údaje o obci

Místní část Přítluky patří legislativně pod obec Přítluky, nachází se asi 6,5 km severovýchodně od města Lednice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 163 – 185 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Přítluky 		- zpracovatel Ing. Šilhavá Brno, 1996

změna č. 1    		- zpracovatel Ing. Šilhavá Brno, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 650 | 676 | 676 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 42.7 | 30.2 | 33.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 27.8 | 26.3 | 28.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19 | 21.5 | 23.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 87 | 96 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 117 | 107 | 117 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 180 | 123 | 135 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 117 | 82.8 | 91.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 157.9 | 111.8 | 123 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Část obce Přítluky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce.Provozován je střediskem Hustopeče společnosti VaK Břeclav a.s.

Obec Přítluky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3, uvažuje se jeho rozšíření o další komoru 1000 m3. Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 přes VDJ Přítluky 2 x 250 m3 (225,0/221,0) zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5).

V obci je kompletně vybudován veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou je realizováno přívodným řadem DN 150 z VDJ Přítluky 2 x 250 m3 (225,0/221,0) a rozvodnou sítí v obci. Tento přívodný řad pokračuje do obce Rakvice, kde z něho odbočuje rozvodná siť pro obec Rakvice a dále do Podivína, kde jsou propojeny dva skupinové vodovody a to SV Velké Pavlovice SV Břeclav.Tento propoj je trvale uzavřen.

## Aktualizace k roku 2016

Obec Přítluky legislativně patří pod obec Přítluky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s  a je provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Přítluky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m. u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí 860+2140 m3, max. hl. 272,00 m n.m.  Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí  860+2140 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5).

V obci je kompletně vybudován veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou je realizováno přívodným řadem DN 150 z VDJ Přítluky 2 x 250 m3 (225,0/221,0) a rozvodnou sítí v obci. Tento přívodný řad pokračuje do obce Rakvice, kde z něho odbočuje rozvodná siť pro obec Rakvice a dále do Podivína, kde jsou propojeny dva skupinové vodovody a to SV Velké Pavlovice SV Břeclav.Tento propoj je trvale uzavřen.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří vodovodní sítě (r. 1960) je uvažováno s její rekonstrukcí z trub   DN 100 v délce  2.400,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s). V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s).

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody  z ÚV Zaječí do SV Velké Pavlovice je možné přívodným řadem z Rakvic do Podivína (který je před Podivínem trvale uzavřen)  dotovat SV Vel. Pavlovice z SV Břeclav s tím, že průtok vody v případě potřeby může být i opačný.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 2 km , v blízkosti obce Zaječí.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic jsou zařazeny rekonstrukce rozvodných řadu - litina DN 100 v celkové délce 2.400,0 m – po r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 495 | 495 | 495 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 495 | 495 | 495 |
| Počet EO | obyv. | 588 | 587 | 585 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 78.07 | 77.94 | 77.62 |
| BSK5 | kg/den | 35.27 | 35.22 | 35.10 |
| NL | kg/den | 32.33 | 32.29 | 32.18 |
| CHSK | kg/den | 70.54 | 70.44 | 70.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je kompletně vybudována nová splašková kanalizace z trub DN 300 v dl. 4.825 m, kterou jsou odpadní vody z obce odváděny k likvidaci na stávající ČOV pro 940 EO. ČOV je situována na západním okraji obce a recipientem je závlahový kanál K7 (Trníček).

Technologie ČOV sestává z ČS, oxidačního příkopu, kombinované mělké nádrže, provozního objektu, kalových polí a terciéru stabilizačních nádrží.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že v obci je vybudována kompletní nová splašková kanalizace a ČOV, neuvažuje se s investicemi do rekonstrukcí a nových staveb.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 5.426 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 5.426 |