# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 545 |  | 0624.004.131.01 | Týnec | 17232 | 584959 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 131 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1012 | 1021 | 1021 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Týnec se nachází asi 10 km severovýchodně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 158 – 202 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Týnec 		- zpracovatel Ing. Horáková Brno, 1995

změna č. 1 		- zpracovatel Ing. Horáková Brno, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Výtlačný a zásobovací řad do VDJ Týnec-úsek ČS Břeclav-odbočka pro FRUJO

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 11/2002

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1030 | 1107 | 1107 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 40.8 | 38.1 | 41.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 35.5 | 32 | 35.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 30.1 | 29.4 | 32.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 73 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 94 | 79 | 87 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 109 | 94 | 104 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 111.8 | 104.3 | 114.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 150.9 | 140.8 | 154.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Týnec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem částečně VaK Břeclav a.s. a částečně obce a provozován společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK Hodonín, a.s.).

Obec je zásobována z věžového VDJ Týnec 700 m3 (225,1/220,1), do kterého je dopravována výtlačným řadem DN 400 mm z ÚV Moravská Nová Ves. Rozvod vody po obci je zajištěn kompletně vybudovanou rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Podluží na SV Břeclav. Toto bude možné po vybudování nového výtlačného řadu - litina DN 300, délky 3.570,0 m v úseku staré JÚ Břeclav po firmu Frujo, kde se napojí na stávající přívodný řad DN 200 resp. 300 ze stávajícího věžového VDJ Týnec. Po propojení je navržena rekonstrukce tohoto přívodného řadu na výtlačný -  litina DN 300, délky 5.470 m a tím přivedení kvalitní pitné vody z úpravny vody Kančí obora do věžového VDJ Týnec a následně do spotřebišť.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody SV Podluží je jímací území I, II, III Mor. Nová Ves s celkovou vydatností 70,0 l/s  a úpravna vody s kapacitou 75,0 l/s, do které je surová voda čerpána. Úpravna vody je v majetku Vodovodů a kanalizací a.s. Hodonín, které ji také provozují. Z akumulace upravené vody 2 x 1250 m3 je voda čerpána dvěma směry do okresu Hodonín (VDJ St. Poddvorov a Hodonín) a jedním směrem (výtlačný řad DN 400) do věžového vodojemu Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Tento výtlačný řad i věžový vodojem provozuje podnik VAK Břeclav a.s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 13 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazen výtlačný řad Frujo-Týnec litina DN 300, délky 5.470,0 m po r.2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- Výtlačný řad Břeclav-Frujo litina DN 300, délky 3.570,0 m v roce 2009-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 835 | 835 | 835 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 835 | 835 | 835 |
| Počet EO | obyv. | 944 | 943 | 939 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 114.78 | 114.64 | 114.15 |
| BSK5 | kg/den | 56.61 | 56.55 | 56.34 |
| NL | kg/den | 51.89 | 51.84 | 51.65 |
| CHSK | kg/den | 113.22 | 113.10 | 112.68 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny většinou drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace v celém rozsahu z trub DN 300 – 600 mm v délce 7350 m. Odpadní vody jsou přiváděny výtlakem z čerpací stanice na mechanicko-biologickou ČOV pro 3380 EO, která je v současné době ve zkušebním provozu. Na tuto ČOV jsou přiváděny i odpadní vody z obce Hrušky. Recipientem je tok Kyjovka.

Provozovatel : obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 28.928 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 28.928 |