# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564 |  | 0624.004.132.00 | Valtice | 17669 | 584975 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 564.1 |  | 0624.004.132.01 | Úvaly | 17668 | 584975 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3533 | 3564 | 3564 |
| Místní část obce | 141 | 142 | 142 |

## Základní údaje o obci

Úvaly jsou místní částí města Valtice  a nachází se asi 4,5 km východně od města Valtice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 208 – 220 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Úvaly 		- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 161 | 161 | 161 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.5 | 7 | 7.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.1 | 5.7 | 6.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.9 | 3.9 | 4.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 66 | 73 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 53 | 98 | 107 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 60 | 119 | 131 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 9.6 | 19.2 | 21.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 14.4 | 28.8 | 31.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Úvaly má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice.

Zásobování pitnou vodu je realizováno pomocí zrychlovací stanice na vodovodní síti ve Valticích, odkud je voda výtlačným řadem DN 80 dopravována do VDJ Úvaly 2 x 50 m3 (263,1/260,6), z vodojemu dále přívodným řadem DN 100 a rozvodnou vodovodní sítí DN 80 k jednotlivým spotřebitelům.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, ale pro obec Úvaly jen JÚ Lednice:

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 14 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 79 | 79 | 79 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 10.34 | 10.34 | 10.27 |
| BSK5 | kg/den | 4.76 | 4.76 | 4.73 |
| NL | kg/den | 4.36 | 4.36 | 4.34 |
| CHSK | kg/den | 9.52 | 9.52 | 9.46 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Kanalizace v obci není vybudovaná, jsou realizovány pouze krátké úseky, jež odvádějí povrchovou vodu do záchytných rygolů a odtud do místního recipientu přes lapače splavenin. Jednotlivé nemovitosti jsou vybaveny žumpami nebo septiky, většinou jsou splaškové odpadní vody svedeny přímo do Úvalského potoka bez jakéhokoliv předčištění.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržen oddílný systém odkanalizování. Splašková kanalizace DN 300 mm bude vybudována v délce 3200 m. Mechanicko-biologická ČOV pro 288 EO bude situována na východním okraji obce. Recipientem je Úvalský potok.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace		po r. 2015

- Výstavba ČOV		po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 19.659 |
| Celkem | 19.659 |