# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564 |  | 0624.004.132.00 | Valtice | 17669 | 584975 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 564.2 |  | 0624.004.132.02 | Valtice | 17669 | 584975 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3533 | 3564 | 3564 |
| Místní část obce | 3392 | 3422 | 3422 |

## Základní údaje o obci

Město Valtice se nachází asi 9,5 km západně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 177 – 220 m n.m.

# Podklady

- Územní plán města Valtice 			- zpracovatel US Brno, 1997

změna č. 1 			- zpracovatel US Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 3477 | 3477 | 3477 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 315 | 239.5 | 263.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 243.5 | 196.3 | 216 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 152.3 | 123.3 | 135.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 97 | 107 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 192 | 155 | 170 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 248 | 189 | 208 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 863 | 656.2 | 721.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1121.9 | 853.1 | 938.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Valtice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. Provozován je střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Město Valtice je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice.

Vodovod v městě Valtice byl budován postupně v rozmezí let 1901 - 1995. V současné době je voda do města přiváděna ze skupinového vodovodu Mikulov (místní zdroj je mimo provoz) výtlačným řadem DN 200, který odbočuje z výtlačného řadu ÚV Lednice - VDJ Sedlec a je ukončen ve VDJ 2 x 250 m3 (229,5/225,5). Z tohoto vodojemu je voda distribuována ke spotřebitelům dolního tlakového pásma rozvodnou vodovodní sítí a také čerpána do věžového VDJ 200 m3 (256,4/250,0) horního tlakového pásma a odtud ke spotřebitelům.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V plánovaném období je navržena rekonstrukce objektu výtlačný řad od VDJ Hlohovec do VDJ Valtice - litina DN 200 v dl. 2.500,0 m.

Vodovodní síť je kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní rozvodné sítě se navrhuje rekonstrukce z trub DN 80 - 100 v celkové délce 4.300,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 630,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, ale pro obec Valtice jen JÚ Lednice:

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 9 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

1.   Výtlačný řad od VDJ Hlohovec do VDJ Valtice - litina DN 200, dl. 2.500,0 m v roce 2008 - 2009.

- Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 2.200,0 m v roce 2007 - 2010

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 2.100,0 m po r.2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 630,0 m po r. 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 3100 | 3100 | 3100 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 3100 | 3100 | 3100 |
| Počet EO | obyv. | 2746 | 2743 | 2736 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 345.14 | 353.62 | 405.64 |
| BSK5 | kg/den | 164.75 | 164.59 | 164.15 |
| NL | kg/den | 150.99 | 150.84 | 150.44 |
| CHSK | kg/den | 329.98 | 329.66 | 328.78 |

## Významní producenti odpadních vod

Vinné sklepy Valtice a.s. – potravinářství - mají vlastní ČOV

Seva flora s.r.o. - zemědělství

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě je vybudovaná stoková síť jednotné kanalizace prakticky na 90ti% plochy intravilánu. Kanalizace je ukončena ve funkční čistírně odpadních vod, recipientem je Valtický potok vtékající do rybníka Nesyt. Město Valtice je téměř celé gravitačně napojeno na městskou ČOV situovanou u Valtického potoka na severozápadním okraji města. Kmenová stoka profilu DN 1 200 mm přechází do průměru DN 1 700 mm a v polovině města pak na profil 2 330/1965 mm, který vede až na ČOV. Na hlavní stoku jsou napojeny dvě hlavní stoky profilu 1000/1130 mm 1050/650 mm. Na tyto stoky jsou napojeny jednotlivé uliční stoky profilů DN 300 – 600 mm, které sbírají jak dešťové vody z uličních vpustí a střešních svodů a také splaškové vody z domácností, občanské vybavenosti a průmyslu, který představuje zejména zpracování vína. Stoková síť je podle provozovatele kapacitně vyhovující ale část je nutno vzhledem k technickému stavu rekonstruovat.

ČOV Valtice byla uvedena do provozu v roce 1996. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pracující na principu nízkozatěžované aktivace a nitrifikací, simultánní denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Technologická linka je tvořena mechanickým předčištěním (strojně stírané česle, vertikální lapák písku) a biologickou linkou. Protože město Valtice se nachází ve významné vinařské oblasti jsou na ČOV přiváděny i vysoce zatížené odpadní vody z výroby vína. Proto má vlastní aktivační nádrž předřazeny rotační biodiskové reaktory, na kterých dochází k snížení koncentrací organického substrátu.  Za biodisky je umístěna nízkozatěžovaná oběhová aktivace. Dodávka vzduchu je řešena dmychadly a jemnobublinnými aeračními elementy. Odstraňování fosforu je řešeno dávkování chemického srážedla.  Za aktivační nádrží se nachází nádrž dosazovací, kde dochází s separaci aktivovaného kalu.

Aerobně stabilizovaný kal je zahuštěn v gravitační zahušťovací nádrži  a uskladněn v uskladňovacích nádržích kalu. Odvodnění je řešeno mobilním kalolisem.

Stávající čistírna je schopna splnit legislativní požadavky na čištění odpadních vod pro danou velikostní kategorii dané směrnicí Rady 91/271/EEC. Kalová koncovka však nesplňuje požadavky směrnice Rady 86/278/EEC

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Součástí projektu je doplnění kanalizace a rekonstrukce části kanalizační sítě.

Nová splaškové kanalizace je navržena v ulici Sadová DN 250 mm v dl. 250 m a bude zaústěna do čerpací stanice, ze které budou odpadní vody čerpány výtlakem DN 100 mm v dl. 280 m do kanalizace v ulici U vodojemu. Dále je navržena nová jednotná kanalizace v ul. Růžová DN 300 mm v dl. 280 m a jednotná kanalizace v ulicích Vinařská a Sobotní DN 400 mm v délce 200 m.

Rekonstrukce stávajících stok je navržena na základě podkladů VAK a.s. Břeclav. Nutnost rekonstrukce je dána špatným technickým stavem kanalizačních stok.

Ve stávající ČOV  dojde pouze k instalaci zařízení pro hygienizaci čistírenského kalu.

Hygienizace vápnem představuje dávkování práškového nehašeného vápna CaO do odvodněného kalu. Odvodněný kal s obsahem sušiny 22 - 25 % (220 - 250 kg.m-3) je smícháván s vápnem. Přitom dochází jednak k alkalizaci směsi (až na hodnotu 
pH 12) a také k chemické exotermní reakci vápna s vodou obsaženou v kalu a následnému růstu teploty k hranici 80 °C.  Účinnost využití tepla vyžaduje určitou dobu skladování vápenného kalu (5-8 týdnů) v uzavřeném prostoru s nucenou ventilací.

Linka na hygienizaci kalu vápnem představuje soubor na sebe navazujících stacionárních zařízení.  Jedná se o pásové, nebo šnekové dopravníky, mísič, zásobník práškového vápna, dávkovací zařízení, zásobník upraveného kalu a další přídavné zařízení a regulační prvky.

Součástí linky je i čištění vzduchu pomocí dezodorizačních filtrů.

Takto upravený kal bude splňovat požadavky vyhlášky 382/2001 Sb. i směrnice Rady 86/278/EEC.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV				2005 – 2006 (ISPA)

- Výstavba kanalizace v dl. 730 m		2005 – 2006 (ISPA)

- Výstavba kanalizace v dl. 770 m		po r. 2015

- Výstavba výtlaku v dl. 280 m 		2005 – 2006 (ISPA)

- Výstavba čerpací stanice			2005 - 2006 (ISPA)

- Rekonstrukce kanalizace v dl. 2300 m	2005 - 2010 (ISPA)

- Rekonstrukce kanalizace v dl. 2500 m	2005 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 19.031 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 60.030 |
| Celkem | 79.061 |