# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 576 |  | 0624.004.133.01 | Velké Bílovice | 17867 | 584983 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 133 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3774 | 3807 | 3807 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Velké Bílovice se nachází asi 4 km severozápadně od města Podivín.

Rozsah zástavby je v rozmezí 170 - 200 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Velké Bílovice 		- zpracovatel US Brno, 1995, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 3674 | 3650 | 3650 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 148.1 | 161 | 177.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 124.5 | 135 | 148.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 80.5 | 90 | 99 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 68 | 74 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 93 | 101 | 111 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 110 | 121 | 133 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 405.8 | 441.1 | 485.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 527.5 | 573.4 | 630.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Velké Bílovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem města a provozován společností V – Aquarius – B.

Město je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK a.s. Hodonín) přívodným řadem DN 300, který odbočuje z výtlačného řadu DN 600 do řídícího VDJ Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0). Přívodný řad DN 300 mm, prochází obcí Moravský Žižkov a pokračuje směrem k obci Velké Bílovice profilem DN 200 a DN150. Na tomto přívodném řadu je mezi obcemi Mor. Žižkov a Vel. Bílovice vybudovaná dochlorovací stanice.

Vodovodní rozvodná síť v obci je vybudována z trub DN 100 a DN 150 a část obce je zásobována přes redukční ventil.

Ve městě je vybudován vodovod zemědělského družstva, jehož zdrojem je jímací území u dálnice, z kterého je voda čerpána do věžového VDJ ZD 200 m3 a který slouží jen pro potřebu družstva.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a navrhuje se rekonstrukce z trub DN 100 v dl. 550,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 1.300,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

. V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 12 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 550,0 m v roce 2006.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.300,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 3502 | 3502 | 3774 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 3502 | 3502 | 3774 |
| Počet EO | obyv. | 3655 | 3650 | 3774 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 479.66 | 478.94 | 490.62 |
| BSK5 | kg/den | 219.27 | 219.00 | 226.44 |
| NL | kg/den | 201.00 | 200.75 | 207.57 |
| CHSK | kg/den | 438.54 | 438.00 | 452.88 |

## Významní producenti odpadních vod

Vinopol a Révovín – vinařská výroba

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve Velkých Bílovicích je v současné době vybudovaná z velké části jednotná kanalizační síť DN 300 – 800 mm v délce 2660 m, která odvádí splaškové i dešťové vody na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 8000 EO.

Vzhledem ke konfiguraci terénu je na síti vybudována čerpací stanice s výtlakem DN 150 mm v délce 130 m, dále jsou na síti vybudovány 3 odlehčovací komory.

Provozovatel : V-Aquarius-B

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dobudování jednotné kanalizace z trub DN 300 – 800 mm v délce 2.660 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou navrženy dvě čerpací stanice s výtlaky DN 50 mm v délce 250 m. Některé stoky jsou ve špatném technickém stavu, a proto je navržena jejich rekonstrukce DN 300 – 600 v dl. 300 m.

Dále se navrhuje rekonstrukce ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace		2004 – 2005

- Rekonstrukce kanalizace	2004 – 2005

- Rekonstrukce ČOV		2009

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 4.923 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 31.171 |
| Celkem | 36.094 |