# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 616 |  | 0624.004.134.01 | Zaječí | 19034 | 585050 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 134 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1415 | 1427 | 1427 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Zaječí se nachází asi 4 km jihozápadně od města Velké Pavlovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 216 – 256 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Zaječí 		- zpracovatel Ing. Vaculíková Brno, 1996

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- PÚŘ  „Zaječí – doplnění kanalizace a čerpání na ČOV do Šakvic“

-  Aquaprocon Brno, divize Olomouc,  2003

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1475 | 1498 | 1498 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 110.3 | 85.6 | 94.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 82.3 | 74.4 | 81.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 53.8 | 48.9 | 53.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 89 | 98 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 153 | 136 | 150 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 205 | 156 | 172 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 302.3 | 234.4 | 257.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 408.1 | 316.5 | 348.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zaječí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je z části majetkem obce a z části VaK Břeclav a.s. Provozován je střediskem Hustopeče společnosti VaK Břeclav a.s..

Obec Zaječí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3, uvažuje se jeho rozšíření o další komoru 1000 m3. Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče), řad DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5) a přívod pro zásobení obce Zaječí.

Obec Zaječí je zásobována přímo z řídícího VDJ Zaječí 2 x 250 + 1000 m3 - výhled (272,0/268,0) vodovodní rozvodnou sítí, která byla dokončena v r. 1980.

## Aktualizace k roku 2016

Obec Zaječí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je z části majetkem obce a z části VaK Břeclav a.s. Provozován je střediskem Hustopeče společnosti VaK Břeclav a.s..

Obec Zaječí je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m. u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí 860+2140 m3, max. hl. 272,00 m n.m.  Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí  860+2140 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5) a přívod pro zásobení obce Zaječí.

Obec Zaječí je zásobována přímo z řídícího VDJ Zaječí 860+2140 m3, max. hl. 272,00 vodovodní rozvodnou sítí, která byla dokončena v r. 1980.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří přívodných a výtlačných řadů se předpokládá jejich rekonstrukce z litinových trub DN 250 v délce 805,0 m a návrh v nové trase  v délce 607,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 950,0 m.

V řešeném období je k stávajícímu VDJ Zaječí 2 x 250 m3 navržena přístavba VDJ 1000 m3 (272,0/268,0).

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s)

Surová voda je jímána v nivě řeky Dyje vrtanými studnami a násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s) kde je upravována dvoustupňově.

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje zásobení z jiného JÚ.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 1,5 km od obce .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny objekty :

1.   Rozšíření prameniště Zaječí – o 15 l/s v roce 2009-2010.

2.   Rozšíření úpravny vody  Zaječí z kapacity 40 l/s na 65 l/s v roce 2009-2010.

- VDJ Zaječí - rozšíření 1000 m3 po r. 2015.

- výtlačný řad - litina DN 250 v celkové délce 607,0 m - v roce 2006 – 2007

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 950,0 m v roce 2009 – 2010nn.

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazen výtlačný řad - litina DN 250 v celkové délce 805,0 m - v roce 2006 – 2007.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1415 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1415 |
| Počet EO | obyv. | 491 | 490 | 1211 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 72.61 | 72.46 | 147.80 |
| BSK5 | kg/den | 29.49 | 29.43 | 72.64 |
| NL | kg/den | 27.03 | 26.97 | 66.59 |
| CHSK | kg/den | 58.97 | 58.85 | 145.28 |

## Významní producenti odpadních vod

FRUJO Tvrdonice (ASKON) – 20 zaměstnanců

Zemědělské družstvo PROZAPO a.s. Zaječí – nebude napojeno na ČOV

Kovo Pavelka – 19 zaměstnanců

Moracel a.s. – 50 zaměstnanců

Nostreti a.s. – vinný sklep

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je však provozovaná jako jednotná. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky. Stoky jsou zaústěny do potoka Zaječí nebo do příkopů. Stávající kanalizace je vybudována z trub DN 250 – 1000 v dl. 6.930 m.

Provozovatel : obec a VAK Břeclav a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace bude dobudována a rekonstruována jako jednotná z trub DN 300 – 1000  v celkové délce 3400 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude v jižní a západní části obce vybudováno 5 čerpacích stanic včetně výtlačných řadů DN 50 mm – 120 m a DN 80 – 1440 m. Všechny odpadní vody z obce budou svedeny přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže, kde dojde k částečné sedimentaci nečistot. Po 20-ti minutách budou přítoky větší než Q čerpané na ČOV přepadat do recipientu. Zbývající odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice situované na severovýchodním okraji obce a kalovými ponornými čerpadly budou čerpány výtlakem DN 80 v délce 4360 m na ČOV Šakvice.

Vzhledem k čerpání doporučujeme výstavbu  splaškové kanalizace.

V případě problémů při řešení majetkoprávních vztahů je možné toto technické řešení: výstavba vlastní ČOV pro obec, ale vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb (málo vodný recipient!), bude nutno  na této ČOV provést odpovídající opatření .

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace			2013 – 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 70.591 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 39.741 |
| Celkem | 110.332 |