# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 0624.007.173.01 | Boleradice | 00711 | 584321 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 173 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 845 | 852 | 852 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Boleradice se nachází asi 7 km severovýchodně od města Hustopeče.   Rozsah zástavby je v rozmezí 200 – 225 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Boleradice 	– zpracovatel Ing. Horáková Brno, 1995

Změna č. 1         	– zpracovatel Ing. Horáková Brno, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 		– PROVO spol. s r.o., 1998

- Studie odkanalizování mikroregionu obcí Diváky, Boleradice, Morkůvky, Brumovice 			– Chalupa – RVES a.s., 2001

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 891 | 883 | 883 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 36.6 | 22 | 24.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 27.1 | 19.1 | 21 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 26 | 16.2 | 17.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 83 | 59 | 65 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 113 | 68 | 75 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 100.4 | 60.3 | 66.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 135.5 | 81.4 | 89.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Boleradice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Boleradice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

V obci Boleradice byl veřejný vodovod dokončen v r. 1997. Pitná voda je do obce dopravována přívodným řadem DN 150 z řídícího VDJ Němčičky 2 x 250 m3 (316,8/313,5) s tím, že z důvodu zajištění vyhovujících tlakových poměrů je před obcí vybudována šachta s redukčním ventilem a voda je do spotřebišť distribuována rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100. Z řídícího VDJ Němčičky 2 x 250 m3 (316,8/313,5), do kterého je voda dopravována z Bořetic, jsou ještě zásobovány obce Němčičky, Horní Bojanovice a Diváky.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 délce 280,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s)

Surová voda je jímána v nivě řeky Dyje vrtanými studnami a násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s) kde je upravována dvoustupňově. Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje zásobení z jiného JÚ.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 17 km , v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - PVC DN 100 v celkové délce 280,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 462 | 461 | 458 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 61.36 | 61.22 | 60.87 |
| BSK5 | kg/den | 27.71 | 27.65 | 27.50 |
| NL | kg/den | 25.40 | 25.35 | 25.21 |
| CHSK | kg/den | 55.42 | 55.30 | 55.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudovaná kanalizační síť jednotné kanalizace. Svádí veškeré srážkové vody z intravilánu a částečně i z extravilánu. Převážnou část srážkových vod odvádí potok Haraska.

Kanalizace budovaná postupně, na základě dotací v jednotlivých letech, je vyústěná do potoka Haraska a to na dvaceti místech. Potrubí je z trub betonových, většinou hrdlových. Technický stav je zhruba z 50 % nevyhovující. V údolní nivě potoka působí jako drén, což je příčinou průtoků balastních vod kanalizačním systémem. Do kanalizace jsou zaústěny domovní přípojky, a to buď přímo nebo přes septiky nebo jímky na vyvážení. Stávající kanalizace je uložena v krajnicích vozovek nebo v zelených pásech vedle vozovek.

Provozovatel : obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k v podstatě nevyhovujícímu stavu stávající kanalizace z trub DN 300 - 800 se navrhuje její využití jako kanalizace dešťové a pro odvedení odpadních vod splašková kanalizace z trub DN 300 v dl. 6.567 m. Splaškové vody budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV pro 950 EO, která bude situována pod obcí u vodoteče Haraska.

V roce 2001 byla vypracována Studie odkanalizování mikroregionu obcí Diváky, Boleradice, Morkůvky, Brumovice, která předpokládá vybudování centrální ČOV na severozápadním okraji obce Brumovice. Odvod splaškových vod je řešen kombinací systémů splaškové a dešťové kanalizace. Z jednotlivých obcí jsou splaškové vody na ČOV dopravovány tlakovým kanalizačním systémem. Realizace této studie je finančně nákladnější, proto jsou navrženy ČOV v jednotlivých obcích.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV :		po r. 2015

- Výstavba kanalizace :	po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.490 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 41.417 |
| Celkem | 41.907 |