# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 0624.007.174.01 | Borkovany | 00759 | 584339 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 174 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 728 | 734 | 734 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Borkovany se nachází asi 5 km severozápadně od města Klobouky u Brna.

Rozsah zástavby je v rozmezí 250 - 300 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Borkovany – zpracovatel Ing. Šilhavá Brno, 1995

- PRVKUC okres Břeclav – PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 805 | 797 | 797 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.8 | 19.8 | 21.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 18.7 | 17.2 | 18.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 17.6 | 15.9 | 17.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 55 | 60 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 64 | 59 | 65 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 67 | 68 | 75 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 54.1 | 54.2 | 59.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 73.1 | 73.2 | 80.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Borkovany má vodovod pro veřejnou potřebu vybudovaný jen částečně, ten je  majetkem obce a VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze dvou místních, jeden je kopaná studna o vydatnosti cca 0,3 l/s, z které je voda čerpána do VDJ 40 m3(294,0) a dále gravitačně rozváděna po části obce. Zdroj vody má značně kolísavou a nedostatečnou vydatnost, je situován v zastavěné části obce s nedostatečnými PHO. Druhým zdrojem je JÚ u ZD, z něho je voda čerpána do VDJ Borkovany 30 m3 (332,0), odkud je rozváděna po horní části obce.

## Aktualizace k roku 2016

Obec Borkovany má vodovod pro veřejnou potřebu vybudovaný jen částečně, ten je  majetkem obce a VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Stávající vodní zdroje a oba vodojemy jsou odstaveny z provozu.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

Pro zajištění zásobování obce pitnou vodou  byla vybudována čerpací stanice Šitbořice (2,8 l/s) s akumulací  20 m3, výtlačný řad a nový vodojem Šitbořice  2 x 50 m3 (332/329,5). Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V současné době se připravuje napojení obce na SV Hustopeče. Součástí této stavby bude přívodný řad PVC DN 80 – délky 40,0 m navazující na konec rozvodné vodovodní sítě v obci Šitbořice, dále akumulace 20 m3 s čerpací stanicí (2,8 l/s), výtlačný řad PVC DN 80 - délky 2.140,0 m, vodojem 2 x 50 m3 (332/329,5) a dokončení rozvodné vodovodní sítě - litina DN 80 – celkové délky 3.830,0 m. Předpokládá se i rekonstrukce stávajících nevyhovujících vodovodních řadů – litina DN 80, DN100 – celkové délky 1.680 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

V obec je  napojena na SV Hustopeče. Z tohoto důvodu byla vybudována čerpací stanice Šitbořice (2,8 l/s) s akumulací  20 m3, výtlačný řad a nový vodojem Šitbořice  2 x 50 m3 (332/329,5). Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně.

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 28 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady – PVC DN 80 v celkové délce 1.560,0 m v roce 2007 – 2008 a  PVC DN 100 v celkové délce 120,0 m v roce 2007 – 2008.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- ČS Borkovany u akumulace Q = 2,8 l/s v roce  2008

- VDJ Borkovany akumulace u ČS 20 m3 v roce 2008

- VDJ Borkovany 2 x 50 m3 v roce  2008

- Přívodný řad Borkovany  - PVC  DN 80, délky 40 m v roce 2006 - 2008

- Výtlačný řad Borkovany PVC DN 80, délky 2.140 m v roce 2006 - 2008

- Rozvodné řady – PVC DN 100 v celkové délce 3.830,0 m v roce 2007 – 2008.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 267 | 266 | 265 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 38.46 | 38.36 | 38.16 |
| BSK5 | kg/den | 16.00 | 15.96 | 15.88 |
| NL | kg/den | 14.67 | 14.63 | 14.56 |
| CHSK | kg/den | 32.00 | 31.92 | 31.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je z velké části vybudována jednotná kanalizační síť z trub DN 300 – 1500 m. Odpadní vody částečně předčištěné v domovních septicích jsou touto kanalizací odváděny do místní vodoteče, kterým je Borkovanský potok.

Provozovatel: obec a VAK Břeclav a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení kanalizace z trub DN 300 - 400 a dále rekonstrukce stávajících nevyhovujících stok. Pro horní část obce mající spádové poměry směrem ke středisku ZD je navržena čerpací stanice a výtlačný řad, kterým se čerpají odpadní vody do jednotné kanalizace (v této části obce se předpokládá kanalizace oddílná). Mechanicko-biologická ČOV pro 850 EO bude situována pod obcí, recipientem je Borkovanský potok.

## Časový harmonogram

- Výstavba  ČOV :			po r. 2015

- Výstavba kanalizace :		po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace :		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 14.659 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 34.701 |
| Celkem | 49.360 |