# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | 0624.007.175.01 | Bořetice | 00815 | 584347 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 175 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1274 | 1285 | 1285 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bořetice se nachází asi 3,5 km severovýchodně od města Velké Pavlovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 175 – 200 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Bořetice 	- zpracovatel AR projekt Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1275 | 1295 | 1295 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 69.7 | 75.7 | 83.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 48.2 | 65.8 | 72.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 37.2 | 37.5 | 41.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 79 | 87 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 104 | 139 | 153 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 150 | 160 | 176 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 190.9 | 207.3 | 228.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 257.7 | 279.9 | 307.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bořetice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Bořetice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Pitná voda je do obce dopravována přívodným řadem DN 200 z VDJ Vel. Pavlovice  2 x 400 m3 (226,5/221,5) do akumulace 50 + 200 m3 (195,7/192,7) u čerpací stanice. Část obce je zásobována přímo z tohoto přívodného řadu, část z VDJ Bořetice 2 x 250 m3 (266,1/255,5) pomocí přívodného řadu DN 150. Do VDJ Bořetice je voda dopravována výtlačným řadem z ČS Bořetice.

V obci byl vodovod dokončen v r. 1995, obec je pod tlakem dvou vodojemů a voda je do spotřebišť distribuována rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100, DN 150.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s). V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s).

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že přívod vody do města je ze tří samostatných zdrojů s možností kombinace směru přívodů.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 11 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1274 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1274 |
| Počet EO | obyv. | 429 | 428 | 1063 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 64.31 | 64.16 | 127.70 |
| BSK5 | kg/den | 25.75 | 25.69 | 63.79 |
| NL | kg/den | 23.60 | 23.54 | 58.47 |
| CHSK | kg/den | 51.49 | 51.37 | 127.58 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována dešťová kanalizace z trub DN 300 - 1000 mm v délce 4.770 m. Kanalizačními stokami jsou odpadní vody odváděny do dvou místních vodotečí, kterými jsou Trkmanka a Bořetický potok.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizace bude využita jako jednotná, navrhuje se dokončení této kanalizace, které spočívá ve vybudování stok z trub DN 300 – 1000 mm v délce 1.440 m. Odpadní vody z obce budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 1500 EO. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude v obci vybudována čerpací stanice s výtlakem DN 80 v délce 90 m. Lokalita vinných sklepů bude odkanalizována tlakovou kanalizací v délce 1950  m.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	2013 – 2014

- Výstavba ČOV :		2013 – 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 26.064 |
| Celkem | 26.064 |