# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | 0624.007.176.01 | Brumovice | 01309 | 584363 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 176 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 935 | 943 | 943 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Brumovice se nachází asi 4,5 km od města Kobouky u Brna.

Rozsah zástavby je v rozmezí 185 – 218 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Brumovice 	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1995

změna č. 1          	- Terplan Praha, 1999

změna č. 1          	- AR projekt Brno, 1999

- PRVKUC okres Břeclav 		– PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 996 | 998 | 998 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 50.7 | 45.9 | 50.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 36.4 | 39.9 | 43.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 29.1 | 28.7 | 31.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 79 | 87 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 109 | 120 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 140 | 126 | 138 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 139 | 125.6 | 138.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 187.6 | 169.6 | 186.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Brumovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

V obci Brumovice byl v letech 1940 - 1950 a následně v r. 1970 postupně budován vodovod zásobovaný z místních zdrojů. V r. 1990 byla obec napojena na skupinový vodovod a místní zdroje vody včetně čerpacích stanic vyřazeny z provozu.

V současné době je voda výtlačným řadem DN 200 z ČS Bořetice dopravována do VDJ Morkůvky 2 x 250 m3 (249,0/245,1), z kterého je zásobena gravitačně obec Morkůvky a VDJ Brumovice 90 m3 (212,0/209,5) pro obec Brumovice.

Z VDJ Brumovice 90 m3 (212,0/209,5) je voda gravitačně distribuována do rozvodné vodovodní sítě.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní sítě navrhuje se rekonstrukce z trub DN 100 v dl. 1.800,0 m a částečná oprava vodojemu 90 m3.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.252/2004.

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s). V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s).

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 20 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - PVC DN 100 v celkové délce 1.800,0 m v roce 2004 - 2005.

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazen objekt VDJ Brumovice 90 m3 v roce 2006.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 498 | 497 | 494 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 67.34 | 67.20 | 66.78 |
| BSK5 | kg/den | 29.87 | 29.81 | 29.63 |
| NL | kg/den | 27.38 | 27.32 | 27.16 |
| CHSK | kg/den | 59.73 | 59.61 | 59.25 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Na většině území obce je vybudována dešťová kanalizace, z trub DN 300-1000 v celkové délce 3,94 km. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny ze severní části obce do vodoteče Haraska, z povodí v jižní části obce do rybníka u areálu ZD, kde zahnívají a způsobují hygienické problémy.

Provozovatelem kanalizace je obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že stávající kanalizace je místy ve špatném technickém stavu, navrhuje se její částečná rekonstrukce, a to v celkové délce 1,58 km.

Následně se navrhuje dokončení jednotné kanalizační sítě z trub DN 300 - 1000 v celkové délce 2,96 km s tím, že odpadní vody ze severního povodí budou přečerpávány, po odlehčení dešťových vod v navržené odlehčovací komoře, z navržené čerpací stanice na severním okraji obce výtlačným řadem DN 100 v dl. 940 m do stávající kanalizace v jižním povodí.

Odpadní vody budou likvidovány v navrhované obecní čistírně odpadních vod, situované při jižním okraji obce. ČOV bude mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s kapacitou  1100 EO.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace		po r. 2015

- Výstavba kanalizace			po r. 2015

- Výstavba ČOV			po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 3.367 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 40.565 |
| Celkem | 43.932 |