# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 |  | 0624.007.179.01 | Hustopeče | 04986 | 584495 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 179 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 5872 | 5923 | 5923 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Hustopeče se nachází v severní části územního celku Břeclav.              Rozsah zástavby je v rozmezí 185 – 235 m n.m.

# Podklady

- Územní plán města Hustopeče 	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1995

změna č. 1	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1996

změna č. 2 	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 2001

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Vodní zdroje Vranovice I a II, využívání jímaných podzemních vod – TES

- Voding Hranice spol. s r.o.

- Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje					- Aquaprocon spol. s r.o., 03/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 5889 | 5837 | 5837 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 515.2 | 451 | 496.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 425.4 | 392.1 | 431.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 257.9 | 188.8 | 207.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 89 | 97 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 198 | 184 | 202 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 240 | 212 | 233 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1411.5 | 1235.5 | 1359.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1835 | 1606.2 | 1766.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Hustopeče má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně majetkem města a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Město Hustopeče je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče a SV Velké Pavlovice.

Je zásobováno pitnou vodou ze tří stran. Za prvé z VDJ Uherčice pomocí zrychlovací čerpací stanice Starovice do VDJ  2x250 m3 (230,5/225,17), za druhé z VDJ Pouzdřany čerpáním z akumulace 2 x 250 m3 (184,3/180,3) Šakvice a za třetí přívodným řadem z vodojemu Zaječí  2x250 m3 (272,0/268,0 - SV Velké Pavlovice).

Vodovodní rozvodná síť je členěna na 2 tlaková pásma, akumulaci I. tlak. pásma tvoří VDJ 2 x 250 m3 (230,5/226,2) s čerpací stanicí, akumulaci II. tlak. pásma vodojemy 2 x 250 m3 (252,5/247,2) a 2 x 1.000 m3 (252,4/247,4).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří vodovodu se předpokládá rekonstrukce přívodných a výtlačných vodovodních řadů DN 200 - 300 v celkové délce 5.950,0 m a rekonstrukce rozvodných řadů DN 80 - 150 v celkové délce 8.600,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 – 150 v celkové délce 1.600,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení města Hustopeče jsou zdroje skupinového vodovodu Hustopeče a SV Velké Pavlovice

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s). V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s).

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že přívod vody do města je ze tří samostatných zdrojů s možností kombinace směru přívodů.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 11 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- Přívodný řad Hustopeče (z Popic přívod od DN 350 do Hustopečí litina DN 300, délky 3.760 m v roce 2013-2014

- Výtlačný řad Hustopeče (ze Starovic do VDJ Hustopeče) litina DN 200, délky 810 m v roce 2013-2014

- Výtlačný řad Hustopeče (z ČS Popice do Hustopečí) litina DN 300, délky 1.380 m po r.2015

- Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 4.000,0 m v roce 2005-2009.

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 2.500,0 m po r.2015.

- Rozvodné řady - litina DN 150 v celkové délce 2.100,0 m po r.2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny objekty :

1.   Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce  600,0 m v roce 2010.

2.   Rozvodné řady - litina DN 150 v celkové délce 1.000,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 5333 | 5333 | 5872 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 5333 | 5333 | 5872 |
| Počet EO | obyv. | 4659 | 4654 | 4913 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 698.24 | 700.20 | 840.64 |
| BSK5 | kg/den | 279.52 | 279.24 | 294.77 |
| NL | kg/den | 301.74 | 301.48 | 315.72 |
| CHSK | kg/den | 683.44 | 682.88 | 713.95 |

## Významní producenti odpadních vod

Worthington a.s. – strojírenství – vlastní předčištění, úprava pH a odstranění fosforu

ZVOS a.s. – zemědělství - vlastní předčištění, lapák tuků, septik, vypouštění do kanalizace města

Intertec spol. s r.o. – strojírenství, obchodní činnost – myčka aut s uzavřeným okruhem mytí

BORS spol. s r.o. – doprava – využívají vlastní zdroj vody na mytí aut, voda je přes lapol vypouštěna do kanalizace

Neria a.s. – strojírenství – voda používaná na chlazení je vypouštěna do kanalizace města bez předčištění

AWIS – strojírenství – vlastní septik, odvoz k likvidaci na ČOV 2 x ročně

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Město Hustopeče má v podstatě kompletně vybudovanou jednotnou kanalizační síť z trub DN 300 – 1200 mm. Kanalizace byla budována v letech 1950 – 1970 a je ve špatném technickém stavu. Území je poměrně rovinaté, pouze okrajové části města jsou ve větším spádu. Konfiguraci terénu odpovídá spád stok kanalizační sítě města. Většinou jsou stoky vedeny v minimálních spádech a na stokách a objektech jsou technické závady. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu stok, byla navržena rekonstrukce.

Na začátku 90-tých let minulého století byla v Hustopečích vybudovaná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 9 900 EO koncipovaná pro odbourávání uhlíkatého a dusíkatého znečištění. Hlavní objekty ČOV jsou následující:

- Vypínací komora na přítoku do ČOV

- Lapák štěrku a hrubé česle

- Šneková čerpací stanice splaškových a dešťových odpadních vod

- Dešťové zdrže

- Hrubé předčištění (jemné česle, lapáky písku)

- Oběhové aktivační nádrže (2 jednotky)

- Kruhové dosazovací nádrže (2 jednotky)

- Měrný objekt na odtoku z ČOV

- Zahušťovací nádrž kalu

- Uskladňovací nádrž kalu

- Budova odvodňování kalu (pásový lis)

- Provozní budova

- Ostatní pomocné stavební objekty a provozní soubory

V současnosti ČOV již pracuje za hranicí své kapacity, což se projevuje zhoršením čistícího efektu jak při odstraňování dusíku, tak již i uhlíku. Nejkritičtějším faktorem se jeví zejména nedostatečná oxygenační kapacita aeračního systému. ČOV Není schopna zajistit účinnost čištění odpadních vod danou požadavky Směrnice Rady 91/271/EEC. Kalová koncovka je v rozporu s požadavky směrnice Rady 86/278/EEC.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Koncepce technického řešení vychází z nutnosti rekonstrukce části stávající jednotné kanalizace, které jsou ve stavebně-technicky nevyhovujícím stavu, z něhož vyplývají poruchy na kanalizaci, nátok balastních vod do kanalizace, znečišťování okolí únikem odpadních vod ze systému. Dále jsou řešeny úseky stok, které kapacitně nevyhovují. Rekonstrukce stokové sítě bude včetně souvisejících objektů ( revizní šachty, odlehčovací komory, rozdělovací komory atd.). Na některých stokách budou doplněny objekty – lapače splavenin a šachty.

Stávající koncepce mechanicko – biologického čištění odpadních vod zůstane zachována. ČOV v minulosti celkem úspěšně zajišťovala odstraňování uhlíkatého znečištění a byla schopna i vysokého stupně odstraňování dusíku přerušovanou nitrifikací a denitrifikací.

Cílem navrhovaných opatření je zejména značné zlepšení účinnosti a spolehlivosti ČOV v odstraňování nutrientů (N a P) v souladu s legislativou ČR a EU, stabilizace provozu ČOV a též ekologizace provozu ČOV s ohledem na vytíženost okolního území.

Kalová koncovka bude doplněna o hygienizaci produkovaného kalu.

V rámci projektu ISPA se navrhují zejména následující opatření:

- Zakrytí přítokové komory před ČOV (zamezení současným zápachovým závadám)

- Zakrytí šnekových čerpadel ve vstupní ČS (dtto)

- Zřízení příjmové stanice septických vod

- Intenzifikace hrubého předčištění osazením separátoru a pračky písku

- Doporučuje se instalace vyplachování dešťových zdrží klapkou, stávající systém vyklízení je neúčinný a proto usazovací schopnost zdrží není plně využita

- Vybudování nádrže na regeneraci vraceného kalu pro posílení biologické kapacity systému

- Kompletní výměna stávajícího aeračního systému za nový pneumatický jemnobublinný včetně vybudování budovy dmýchárny

- Úprava pojezdu stávajících dosazovacích nádrží

- Instalace zařízení pro chemické odstraňování fosforu

- Instalace hygienizační jednotky odvodněného kalu (hygienizace vápněním)

- Instalace odběráku vzorků pro sledování jakosti vody na odtoku z ČOV

- Inovace SŘTP, instalace počítače

## Časový harmonogram

- Intenzifikace ČOV (ISPA) 					2005-2006

- Rekonstrukce kanalizace DN 300 – 1200 mm – 9.480 m	2007-2010

- Dostavba kanalizace	 DN 300 – 800 mm – 1.100 m	2007-2008

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 46.298 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 113.980 |
| Celkem | 160.278 |