# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 |  | 0624.007.180.01 | Kašnice | 06435 | 550256 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 180 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 217 | 219 | 219 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kašnice se nachází asi 1,5 km východně od města Klobouky u Brna.

Rozsah zástavby je v rozmezí 200 – 230 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Kašnice 		- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1996

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 227 | 231 | 231 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 10.6 | 9.8 | 10.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 10.4 | 9.5 | 10.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 9.1 | 7.3 | 8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 86 | 95 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 126 | 113 | 124 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 128 | 117 | 128 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 29 | 27 | 29.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 43.6 | 40.4 | 44.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kašnice má vodovod pro veřejnou potřebu, vlastníkem vodovodu je obec a  provozovatelem jsou Městské vodárny a kanalizace, města Klobouky u Brna.

Obec Kašnice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK a.s. Hodonín) přívodným řadem DN 200 z řídícího VDJ Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,0). Přívodný řad DN 200 přivádí vodu do VDJ Krumvíř 150 m3 (222,8/219,5), odkud je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Klobouky 500 m3 (266,0/262,7). Z tohoto vodojemu je zásobováno 2. tlakové pásmo  města a obec Kašnice.

Vodovodní rozvodná síť v obci Kašnice z trub DN 100 byla budována postupně, dobudována byla v roce 1995 .

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V plánovaném období je uvažováno s rekonstrukcí rozvodných vodovodních řadů z trub DN 100 v celkové délce 2010 m .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Moravská Nová Ves do SV Podluží, pitná voda bude zajištěna ze SV Koryčany - Kyjov – Klobouky, který bude dotován SV Bzenec – Kyjov – Hodonín. V tomto případě by byla obec Klobouky u Brna a tím i obec Kašnice zásobena z VDJ  Hovorany I a II 1 x 1000 resp. 2 x 400 m3 (241,15). Současně bude nutné provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přívodech tak, aby byla zajištěna dodávka vody.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu, bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 27 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 2010,0 m v roce 2006.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 153 | 153 | 153 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 153 | 153 | 153 |
| Počet EO | obyv. | 190 | 190 | 189 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 24.54 | 24.51 | 24.57 |
| BSK5 | kg/den | 11.41 | 11.38 | 11.35 |
| NL | kg/den | 10.46 | 10.43 | 10.40 |
| CHSK | kg/den | 22.82 | 22.76 | 22.70 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci vybudována jednotná kanalizace z trub DN 300 - 600 v celkové délce. 1,15 km. Kanalizace je nově vybudovaná (výstavba 2003). Odpadní vody jsou zaústěny, po odlehčení v odlehčovací komoře, do kanalizační sítě města Klobouky u Brna a následně novou ČOV Klobouky.

ČOV Klobouky je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 4000 EO a je v současnosti ve zkušebním provozu. Uvedení do trvalého provozu se  předpokládá v srpnu 2004.

Provozovatelem kanalizační sítě jsou Městské vodárny Klobouky u Brna.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se vybudování stoky z trub DN 400-500 mm v celkové délce 470 m pro odkanalizování zástavby na severovýchodním okraji obce, a stoky v délce  100 m pro odkanalizování obecní zástavby přilehlé městu Klobouky.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 4.545 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 3.294 |
| Celkem | 7.839 |