# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 |  | 0624.007.183.01 | Krumvíř | 07521 | 584584 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 183 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1102 | 1112 | 1112 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Krumvíř se nachází asi 3,5 km jihovýchodně od města Klobouky u Brna.

Rozsah zástavby je v rozmezí 180 - 200 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Krumvíř 		- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 2000

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VAK Hodonín

- Údaje od Městských vodáren a kanalizací Klobouky u Brna

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1060 | 1123 | 1123 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 53.8 | 52.8 | 58 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 45.5 | 41.9 | 46.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 34.8 | 38.2 | 42 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 93 | 103 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 118 | 102 | 113 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 139 | 129 | 142 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 147.5 | 144.6 | 159 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 199.1 | 195.2 | 214.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Krumvíř má vodovod pro veřejnou potřebu, který je z části v majetku obce a z části v majetku VAK a.s. Hodonín. Vodovod provozuje VAK a.s. Hodonín, středisko Kyjov.

Obec Krumvíř je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK a.s. Hodonín) přívodným řadem DN 200 z řídícího VDJ Poddvorov II 2 x 1000 m3 (269,0/266,00), který slouží jako akumulace i pro obec Krumvíř. Na odbočce z přívodného řadu  je redukční a vodoměrná šachta pro obec Krumvíř a za ní pokračuje rozvodná síť v obci.

Přívodný řad DN 200 přivádí vodu do VDJ Krumvíř 150 m3 (222,8/219,5), který v současné době slouží pouze jako akumulace pro čerpací stanici a následnou dopravu vody do VDJ Klobouky.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní rozvodná síť z trub DN 80 - 150 byla budována postupně v letech 1965 - 2003. V plánovaném období je navržena rekonstrukce řadů DN 100 v celkové délce             1. 200,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 460,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75,0 l/s se svými třemi prameništi o vydatnosti Q = 70,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Moravská Nová Ves do SV Podluží, pitná voda bude zajištěna ze SV Koryčany - Kyjov – Klobouky, který bude dotován SV Bzenec – Kyjov – Hodonín. V tomto případě by byla obec Krumvíř zásobena z VDJ  Hovorany I a II 1 x 1000 resp. 2 x 400 m3 (241,15). Současně bude nutné provést zásahy u manipulaci u sekčních uzávěrů na přívodech tak aby byla zajištěna dodávka vody.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 24 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.200,0 m po r. 2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 460,0 m v roce 2010.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1102 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1102 |
| Počet EO | obyv. | 568 | 566 | 1121 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 89.52 | 89.28 | 143.54 |
| BSK5 | kg/den | 34.06 | 33.97 | 67.24 |
| NL | kg/den | 31.22 | 31.14 | 61.64 |
| CHSK | kg/den | 68.12 | 67.94 | 134.48 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec Krumvíř má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z trub DN 300-1000 mm v délce 4560 m, která je zaústěna do dvou místních potoků Kašnického a Spáleného. Do kanalizace se časem zaústily přepady septiků, čímž získala charakter spíše jednotný.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude dobudována jednotná kanalizace z trub DN 300 – 800 m v délce 3160 m. Stávající kanalizace bude částečně rekonstruována. Rekonstrukce jsou navrženy v rozsahu DN 300-1000 m v délce 1950 m.

Odpadní vody budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 1300 EO, která bude situována na jihovýchodním okraji obce, recipientem bude Kašnický potok.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV:		2012 – 2013

- Výstavba kanalizace:		2012 – 2013

- Rekonstrukce kanalizace:	2010 – 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 3.753 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 54.845 |
| Celkem | 58.598 |