# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 |  | 0624.007.184.01 | Křepice | 07594 | 584592 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 184 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1220 | 1231 | 1231 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Křepice se nachází asi 6,5 km severně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 230 - 270 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Křepice 		- zpracovatel Ing. Hála Brno, 1995

změna č. 1    		- zpracovatel AR projekt Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1224 | 1323 | 1323 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 78.7 | 43 | 47.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 56 | 38.6 | 42.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 40.2 | 33.4 | 36.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 69 | 76 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 125 | 80 | 88 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 176 | 89 | 98 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 215.5 | 117.7 | 129.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 290.9 | 158.9 | 174.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Křepice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a částečně obce, provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

V obci je vybudován veřejný vodovod, který byl dokončen v roce 1980. Pitná voda je přivedena z řídícího VDJ Uherčice 2 x 250 + 1000(výhled) m3 (240,5/237,0) přívodným řadem DN 250 resp. 200, přes čerpací stanici ve Vel. Němčicích do akumulace 100 m3 (216,05/212,85) v Křepicích. U této akumulace je čerpací stanice která čerpá vodu  jednak přes obec Nikolčice do VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5) a jednak přes vodovodní síť obce Křepice do koncového VDJ Křepice 150 m3 (289/285,5).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. V plánovaném období  se předpokládá jen rekonstrukce VDJ Křepice 150 m3 (289/285,5).

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 580,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 19 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazen objekt VDJ Křepice 150 m3 v roce 2010.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 580,0 m v roce 2009.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1033 | 1033 | 1220 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1220 |
| Počet EO | obyv. | 1134 | 1133 | 1223 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 150.23 | 149.99 | 159.10 |
| BSK5 | kg/den | 68.05 | 67.96 | 73.40 |
| NL | kg/den | 62.37 | 62.29 | 67.28 |
| CHSK | kg/den | 136.09 | 135.91 | 146.80 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby. V obci je vybudována malá soukromá ČOV pro prádelnu, recipientem je Křepický potok.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Křepicích je vybudována kanalizace z trub DN 300 - 1000 v dl. 2.920 m. Kanalizace se budovala jako dešťová postupně od r. 1950 až do současné doby. Do této kanalizace jsou svedeny jak dešťové vody, tak i přepady ze septiků.

Obcí protéká Křepický potok, do kterého jsou všechny větve stávající kanalizace přímo zaústěny. Potok je v horní části obce na Podhájčí zatrubněn, jinak je v celém průběhu Křepicemi nezatrubněný a stal se otevřenou kanalizační stokou.

Provozovatel: obec

V obci je vybudována malá soukromá ČOV pro prádelnu, recipientem je Křepický potok.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení jednotné kanalizace z trub DN 300 – 800 mm v dl. 3.800 m. Částečně se využije i stávající kanalizace. Veškeré odpadní vody budou kanalizací svedeny na mechanicko – biologickou ČOV pro 1250 EO s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Kal z ČOV bude odvážen k odvodnění na ČOV Velké Němčice. ČOV bude situována na severozápadním kraji obce na levém břehu recipientu, kterým je Křepický potok.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	2012-2013

- Výstavba ČOV :		2012-2013

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 1.510 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 31.575 |
| Celkem | 33.085 |