# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 |  | 0624.007.185.01 | Kurdějov | 07759 | 555282 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 185 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 345 | 348 | 348 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kurdějov se nachází asi 3 km severovýchodně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 225 – 248 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Kurdějov 	- zpracovatel ARPOS spol. s r.o.

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 388 | 477 | 477 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.5 | 20.5 | 22.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 10.5 | 17.9 | 19.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 8.5 | 12.4 | 13.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 71 | 78 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 74 | 103 | 113 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 96 | 118 | 130 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 37.1 | 56.3 | 61.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 55.6 | 84.4 | 92.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kurdějov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s..

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče, který je propojen se SV Velké Pavlovice. Zásobování obce pitnou vodou je realizováno napojením na koncovou část rozvodné vodovodní sítě Hustopeče, odkud je veden přívodný řad DN 150 až po podzemní zrychlovací stanici, z které je voda výtlačným řadem DN 80 čerpána do        VDJ 2 x 25 m3 (273,5/271,0). Z tohoto vodojemu je rozvodnou vodovodní sítí distribuována voda ke spotřebitelům.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 14 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 192 | 191 | 190 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 25.22 | 25.15 | 25.01 |
| BSK5 | kg/den | 11.52 | 11.49 | 11.43 |
| NL | kg/den | 10.56 | 10.53 | 10.47 |
| CHSK | kg/den | 23.03 | 22.97 | 22.85 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována část dešťové kanalizace v dl. 520 m, která odvádí dešťové vody do Kurdějovského potoka. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se oddílný systém kanalizace spočívající v tom, že stávající kanalizace bude využita pro odvádění povrchových vod a pro odvádění splaškových vod bude v celém rozsahu vybudována splašková kanalizace. Tato kanalizace bude tvořena čtyřmi stokami ve stávající zástavbě a jednou stokou v nové obytné lokalitě „Lesní čtvrt“, celková délka trub  DN 300 je 5.530 m.

Odpadní vody z obce budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 400 EO, která bude situována pod obcí za hřištěm, recipientem je Křepický potok.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	po r. 2015

- Výstavba ČOV :		po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 28.932 |
| Celkem | 28.932 |